	광진소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(중곡)

1. 2015년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 “3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리”와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 상반기 일제점검 결과 중곡119안전센터에서 관리하고 있는 소방용수시설에 대한 고장 발생 현황을 붙임과 같이 보고합니다.

연번	형 식	용수번호	위 치	고장내용	비 고
1	지하식	70323	광진구 천호대로 135길 15	소화전 스핀들 헛돎.	고장(사용가능)
2	지상식	70440	광진구 능동로 368	소화전 스핀들 헛돎	고장(사용불능)
3	지상식	70030	광진구 천호대로 513	몸통 스핀들 들잠김	고장(사용가능)
4	지상식	70167	광진구 동일로 391	몸통 스핀들 들잠김	고장(사용가능)
5	지상식	70037	광진구 동일로 350	소화전 몸통파손	고장(사용가능)
6	지상식	70040	광진구 천호대로 503	소화전 스핀들 헛돎	고장(사용불능)
7	지하식	70105	광진구 용마산로 21길 65	제수변 스핀들 누수	고장(사용가능)
8	지상식	70172	광진구 능동로 434	소화전 스핀들 헛돎	고장(사용불능)
9	지상식	70424	광진구 긴고랑로 79	소화전 스핀들 헛돎	고장(사용불능)
10	지상식	70433	광진구 용마산로 119	소화전 스핀들 파손	고장(사용불능)

붙임  현지확인보고서 10부.  끝.

	중곡119안전센터장
담당자	김무진		진압1팀장	권영석		센터장	04/05 代권영석
협조자
시행	중곡119안전센터-1651	(		)	접수		(		)
우	04940	서울특별시 광진구 용마산로 150	/	http://www.fire.seoul.kr-gwangin
전화	02-453-2119	/전송	02-486-1727	/	zzanga999@seoul.go.kr	/	대시민공개