염소분산주입시설 일일 가동일지

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	경택중	김진국	04/05 서경만

염소분산주입시설 운영과 관련하여 일일 가동현황을 아래와 같이

보고합니다

2016. 4. 3.

보고자: 공업7급 경택중

□ 가동일: 2016. 4. 3.(일)

구 분		유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량(㎥)		기 온(℃)		비고
		전 일	금 일	전 일	금 일	전 일	금 일	전 일	금 일	전 일	금 일
강북 송수		0.42	0.42	-	-	-	-	-	-	10.8	11.0
북악 배수지	개운산	0.22	0.22	0.10	0.10	0.29	0.29	22,892	23,179
	정릉			0.10	0.10	0.26	0.26	5,281	4,922
	인수			0.10	0.10	0.22	0.22	61,402	57,104
월곡 배수지	월곡	0.29	0.29	0.10	0.10	0.31	0.31	82,392	75,210

□ 소금 및 차염소산나트륨 사용현황

분 류		차염 주입량(ℓ/일)		소금 소모량(㎏/일)			비 고
		전 일	금 일	전 일	금 일	재 고 량
북악배수지	개 운 산	304	312	9.7	10.0	-
	정 릉	70	66	2.2	2.1	-
	인 수	818	761	26.1	24.4	-
계		1,192	1,139	38.0	36.5	/
월곡배수지		1,100	1,003	35.2	32.0	-
계		1,100	1,003	35.2	32.0	/

□ 특이사항

- 월곡 배수지 차염주입펌프 2호기 수리중

붙  임: 재염설비 일보   1부.  끝.