주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
김유선	김효상	04/06 최석기
협 조
	주무관		정갑평

문서번호 :	정수과-1712

□ 잔류염소 감시 결과 (3.30~4.5)                          (단위:mg/L)

구 분		정수	와우산 수계(서부)			보광 수계(중부)			비 고
			와우산 배수지	노고산 배수지	홍제 2동	보 광 배수지	한 남 배수지	이촌동 수도꼭지
목표	년	0.35	0.25	0.25	0.20	0.35	0.25	0.20
	주	0.35	0.25	0.25	0.20	0.35	0.25	0.20
3.30(수)		0.37	0.24	0.22	0.15	0.36	0.26	0.18
3.31(목)		0.37	0.26	0.22	0.16	0.37	0.28	0.26
4.01(금)		0.37	0.26	0.23	0.20	0.35	0.27	0.26
4.02(토)		0.37	0.25	0.22	0.17	0.35	0.26	0.27
4.03(일)		0.37	0.26	0.22	0.13	0.35	0.27	0.25
4.04(월)		0.36	0.26	0.23	0.19	0.35	0.27	0.26
4.05(화)		0.36	0.26	0.23	0.20	0.35	0.27	0.27
최대값		0.37	0.26	0.23	0.20	0.37	0.28	0.27
최소값		0.36	0.24	0.22	0.13	0.35	0.26	0.18
평 균		0.37	0.25	0.22	0.17	0.35	0.27	0.25
종합 의견		전지역 잔류염소농도 적정하므로 현 송수 잔류염소농도 0.35mg/L 유지				특이 사항

※자료 : Seoul Water-Now

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2015.12.23. 12:00	0.37mg/L→0.35mg/L	박융기/김유선

끝.