문서번호	기전과-4382
결재일자	2016.4.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
하상철		한영호	04/06 박재경
협조

행주대교 경관조명 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 4

강서도로사업소

기전과

행주대교 경관조명 점검결과 보고

행주대교 경관조명 부점등 및 선로를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		관련근거

○ 도로시설과-3386(2016.3.23.)호 : 한강교량 경관조명 점등확대 추진계획 통보

Ⅱ		점검결과

○ 부점등 90개소

○ 선로절연 3회로 불량(L-3번 회로 0.5㏁, L-5번 회로 0.7㏁, 현장조작반 B회로 0.5㏁)

○ 등기구 오염도 불량 300개소

Ⅲ		조치계획

○ 부점등 90개소 : 램프, 안정기 교체

○ 선로절연 불량 3개소 : 램프, 안정기, 모갈교체 후 재측정

○ 등기구 오염도 불량 300개소 : 등기구 세척

○ 작업방법 : 우리사업소 도로기전시설물 유지보수(연간단가)업체에 작업지시

하여 시설물 정비 시행

��

Ⅳ		행정사항

○ 도로기전시설물 유지보수(연간단가)에 작업지시.

붙임 : 행주대교 점검결과 보고서 1부.  끝.