문서번호	역사문화재과-6164
결재일자	2016.4.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	역사문화재정책팀장	역사문화재과장
신철민	김규리	04/06 강희은

보신각터 시설물 유지관리 결과보고(3월)

2016. 4

역사문화재과

(역사문화재정책팀)

보신각터 시설물 유지관리 결과보고 (3월)

보신각을 방문하는 관람객 및 시민에게 안전하고 쾌적한 관람환경을 제공

하고 문화재를 효율적으로 보존 및 관리하기 위하여 시설물에 대한 점검을

실시하고 그 결과를 보고함.

시설물 현황

❍ 위 치 : 종로구 종로54(관철동, 보신각) 서울시기념물 10호

❍ 면 적 : 2,881.7㎡

❍ 시설물 내역

- 보신각 : 476.04㎡ / 주변 녹지 : 2,246㎡ / 관리사무소 : 72㎡

- 전기시설(53등) : 가로등 7개, 지주등 4개, 조명등 42개

- 소화시설(16대) : 보신각(3.5㎏×2개×6개소), 사무동(3.5㎏×1개×4개소)

- 방범시설(20개) : 감시카메라 7개(고정2, 회전형5), 침입감지센서 13개소

시설물 유지관리 및 점검

❍ 점검기간 : 2016. 3. 1 ~ 3. 31

❍ 점검내용

- 건축시설물 : 보신각 및 관리동 등 건축물에 대한 훼손 ,균열, 지반침하 등

이상여부 점검

- 전기시설물 : 보신각 전기시설물 정기점검(전기안전공사.신영호)

- 방범시설물 점검(매일 8회 직원 및 문화재관리인 점검)

· 감시카메라(CCTV) : 7대(회전형카메라 5대, 고정카메라 2대)

· 적외선감지센서 : 13개소(1차센서: 녹지대 9개소, 2차센서: 전각주위 4개소)

- 소화기 점검 : 소화기 충전상태 및 유지상태 점검(3.5㎏×16개)

시설물 점검 결과

❍ 보신각 및 관리동 건물 육안검사 점검

- 크렉발생 및 지반침하 유무 등 이상 없음

❍ 보신각 1층/2층 전기시설물 점검

- 보신각 2층 종주조명등 외 전구4구 교체, 점검 및 청소

❍ 관리동 건물 1층 현관도어 처짐현상 현장보수 실시

- 보신각1층 현관도어 처짐현상 발생으로 문틀과 닿아서 현장에서 자체

보수 실시

❍ 보신각2층 난간 단청 조류배설물 세척작업 실시

- 보신각2층 난간 단청에 묻은 조류배설물을 자체 청소도구를 활용하여

세척작업 실시

❍ 관리동 앞 다용도 사물함 덮개 보수

- 관리동 앞에 설치되어있는 다용도 사물함의 목재덮개가 파손되어 현장

자체보수 실시

❍ 보신각 소방시설 점검 결과

- 보신각터 내 16개 소화기 용기 및 충약상태 확인 결과 양호

❍ 전기시설 점검결과

- 전기 누전차단기 작동유무 점검 : 이상 없음(한국전기안전공사)

향후계획

❍ 보신각 경관조명등 점검

❍ 보신각 방범장비 프로그램 점검 예정

❍ 보신각 펜스 낙서 등 이물질 제거

❍ 보신각 비치된 소화기 충전상태 점검

❍ 보신각 적외선 감지기 및 감시카메라(CCTV) 작동상태 점검 실시 등

붙 임 : 시설물 점검현황 사진 1부.  끝.

현 황 사 진

관리동1층 현관도어 처짐현상 수리	보신각2층 종주조명 전구교체 작업
보신각 2층 난간 조류 배설물 세척작업
소화기 충약상태 및 용기 점검	관리동 앞 사물함 덮개 보수

보신각1층 현관도어 작업 전 문틀과 닿은 모습	보신각1층 현관도어 작업 후 문틀과 벌어진 모습
조류배설물 제거작업 전	조류배설물 제거작업 후
보신각종 주조명 전구교체 후	관리동 앞 사물함 덮개 수리 후