문서번호	시설관리과-8333
결재일자	2016.4.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
배형진		문용욱	전결 04/06 이자원
협조

배수지·가압장

기전설비 월간점검 결과보고(2월)

2016. 4.

강서수도사업소

(시설관리과)

배수지·가압장

기전설비 월간점검 결과보고(2월)

우리사업소 배수지·가압장 기전시설물에 대해 안전사고 예방 및 안정적인 급수운영을 위해 월간 점검을 실시하고 결과를 보고드림.

□ 관련근거 : 2016년 기전설비 유지관리 계획(시설관리과-2488, 2016.2.1.)

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2016. 2. 1 ~ 2. 29

○ 점검대상

[단위 : 개소]

제어센터	배수지	가·증압장(15개소)		유량계(34개소)			전기 방식	CCTV	무인 경비
		가압장	증압펌프	구역	중블록	배수지·가압장
1	9	5	10	4	11	19	40	28	12

○ 점검자 : 기전팀장외 5명

- 사무실 : 기전팀장 문용욱, 공업6급 정진호, 공업8급 배형진, 공업9급 황민욱

- 순찰반 : 전기운영6급 김용만, 기계운영7급 박호권

□ 점검사항

○ 가(증)압장 : 모타펌프, 배수펌프, CCTV, 원격제어설비 등 동작상태

○ 배 수 지 : 전동밸브, 수위계, 무인경비, CCTV, 원격제어설비 등 동작상태

○ 유량계실 : 비교유량측정, 유량계, 배수펌프 등 동작상태

○ 전식설비 : 전위값 측정 및 정류기 정상동작상태

□ 주요 점검내용 및 조치사항

점검일자	점검시설물	점검내용 및 조치사항
2. 15	공암나루공원 정류기외 7개소	정류기 점검 및 전위 측정(정상범위)
2. 16	KS9 유량계실	유량계실 및 배수펌프 정비
2. 17	KSM12 유량계	통신장애 복구(KT측 원인)
〃	해운증압장	통신장애 복구(KT측 원인)
〃	염창동 보람아파트앞 정류기외 2개소	정류기 점검 및 전위 측정(정상범위)
2. 18	개봉배수지	이중화 수위계 통신장애 복구(KT측 원인)
2. 19	KSM9 유량계실	유량계실 및 배수펌프 정비
2. 22	온수배수지	CCTV 전송 복구(업체 합동 점검)
〃	KSM12 유량계	통신장애 복구(KT측 원인)
〃	우장산배수지	퇴수밸브 가동 점검

○ 그 외 배수지 및 가압장, 유량계 등 기전시설물 상태는 전체적으로 양호

붙임 : 배수지·가압장 점검일지(월간) 1부.  끝.