문서번호	인력개발과-7859
결재일자	2016.4.6.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		복지노무팀장	인력개발과장
윤진석		이병욱	04/06 유보화
협조

2016년 국가안전대진단 추진 및

상반기 특정관리대상시설 안전점검 결과보고

2016. 4.

행  정  국

(인력개발과)

2016년 국가안전대진단 추진 및

상반기 특정관리대상시설 안전점검 결과보고

’16년 국가안전대진단 추진 및 특정관리대상시설(연수원) 안전점검 계획에 따라 상반기 안전검검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

❍「재난 및 안전관리기본법」제27조(특정관리대상시설등의 관리 등)

❍「재난 및 안전관리기본법시행령」제31조(특정관리대상시설등의 지정 등)

❍ 특정관리대상시설 등 지정․관리지침

❍ 상반기 특정관리대상시설 안전점검 계획(인력개발과-4628,’16.3.3)

Ⅱ		점 검 결 과

❍ 점검기간 및 대상

- ‘16. 3. 28(월), 수안보 연수원

- ‘16. 3. 30(수), 서  천 연수원

분 야	서천연수원	수안보연수원	비 고
건 축	인력개발과 ***	인력개발과 ***
전 기	에이치티씨 ***	오브이룸스 ***
기 계	에이치티씨 ***	오브이룸스 ***
가 스	에이치티씨 ***	오브이룸스 ***
유지관리	에이치티씨 ***	오브이룸스 ***

❍ 점 검 자

❍ 시설물 등급조정

- 변동없음(서천, 수안보 : A등급)

❍ 지적 및 조치사항

시 설 명	지 적 사 항		조 치 사 항	비 고
서천연수원	건축분야	노을관 201호 발코니 난간 부식 노을관 복도 천창 부식 다산관 사우나실 복도 벽체 균열 하늘관 지하1층 로비 벽체 도색 불량 하늘관 엘리베이터 내부 청소 불량 옥외 쓰레기 보관소 출입문 부식	교체 및 도색 천창 도색 균열 보수 벽체 도색 내부 청소 출입문 도색
	전기분야	북카페 전등 점등불량(안정기 불량) 창의관 구름다리 경관조명 기둥 도색 불량	안정기 교체 기둥 도색
	기계분야	- 사우나 부스터펌프용 후렉시블 연결배관 녹 발생 - 다산관 지하1층 공조기 가습 스팀 밸브 보온 불량	녹제거 및 도장 보온작업
	가스분야	용기실 내 배관 도색 불량	녹제거 및 도장
	유지관리분야	특이사항 없음	지속적 유지관리
수안보연수원	건축분야	산책로 입구 진입데크 탈락 외부 주출입구 계단 바닥벽돌 침하 외부 주출입구 계단 바닥벽돌 백화 지하주차장 벽체도장 박리 산책로 석재계단 고정 불량 노천탕 바닥 오일스텐 변색 복도 벽체 균열	데크 보수 벽돌 보수 백화 제거 바탕정리 및 도장 계단 고정 바닥 도장 균열 보수
	전기분야	223호 전기 콘센트 커버 탈락 1층 로비난간 배선 불량 프런트 후면 전열라인 배선 불량	커버 부착 배선철거 및 정리 배선 정리
	기계분야	기계실 헷더 증기 누설 솔숲관 옥상 배기덕트 부식	헷더 보수 녹제거 및 도장
	가스분야	주방가스 안전밸브 방출관 도색 박리	도색
	유지관리분야	특이사항 없음	지속적 유지관리

Ⅲ		행정사항

❍ 해당 연수원에 지적사항 조속 보수․보완 및 유지관리 철저요청

❍ 국가재난관리 정보시스템(NDMS) 및 국가재난정보센터에 점검내용 입력

❍ 시설안전과 점검결과 통보

붙임 : 안전점검서(안전등급 포함) 및 점검사진 각1부.　끝.