문서번호	급수운영과-6967
결재일자	2016.4.7.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	박종태	04/07 조상덕
협 조

누수탐지 작업일지

2016년 4월 7일(목요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									백길현		-		정일용
탐지구역				개포11블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
개포11		관 로 (다점식,L-로드탐사)		강남구 개포로 20길 31 (개포동 1219-13번지)		상수도관 누수탐지 추진계획에 의거 년중 최근3년간 누수가 많은 소블록순으로 계획(기간제)탐사, 누수징후관로 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 100mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							100mm관로 누수적출
청담09		민 원 (간선도로파손부의 누수)		강남구 테헤란로 407일대 (삼성동 141-31번지)		테헤란로 도로파손부의 누수민원, 800mm관로 탐지결과 누수 이상없음.(동부도로사업소에서 파손부분 보수조치 완료함)							800mm관로
청담13		관 로 (누수탐지적출건 굴착현장참관)		강남구 테헤란로 114길 11일대 (대치동 998번지)		강탐 37번(16.4.5) 누수탐지 적출건, 누수복구 굴착현장 참관 및 관로 배관탐지 시행(200mm관로 누수확인)							200mm관로 누수확인
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	심강우 이헌주 성동정		개포11		강남구 개포로 20길 31길 일대 (개포동 1219-13번지)		1건			1건		1건
서초	이천구 노용해		개포25		서초구 마방로 4일대 (양재동 253-15번지)		1건			-		-

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.