투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	삼진공업(주) 대표이사
(경유)	서울특별시 구로구 구로동 170-5 우림빌딩 914호
제목	제작도면 승인(증산지하차도 외 2개소 수중모터펌프 제작구매 설치)

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 삼진 제1604-064(2016.4.7.)호와 관련으로 우리사업소에서 발주하여 귀사와 계약한 “증산지하차도 외 2개소 수중모터펌프 제작구매 설치”건을 아래와 같은 조건으로 승인하오니 수방기간(‘16.5.15.) 전까지 제작·설치하여 주시기 바랍니다.

가. 승인조건

구 분	토출구경 (㎜)	동력 (㎾)	양정 (m)	수량 (대)	토출량(㎥/min)		비 고
					정정 전	정정 후
증 산	250	37	11.5	1	13	11.3
	250	30	11.5	2	10	10	변동없음
성 산	200	11	12	2	3	2.3
	200	15	12	1	5	4.4
모래내	200	11	12	3	4	2.3
	100	3.7	12	1	1.2	0.65

나. 승인일자: 2016. 4. 7.(목)

첨  부: 1. 제작 승인도 1부(별도송부).

2. 토출량 검토서 1부(별도송부).끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	심예선		주무관	윤석주		기전과장	04/07 양영민
협조자
시행	기전과-3701	(		)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8394	/전송	02-300-8410	/	simys@seoul.go.kr	/	부분공개(6)