문서번호	배수과-3083
결재일자	2016.4.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
김진성		유승효	04/07 代이임섭
협조
	주무관		김지환

『2016년 여름철 폭염 등 재난 발**** **********계획

2016.  4.

상수도사업본부

【급수부 배수과】

『2016년 여름철 폭염 등 재난 발생시』

비상급수 급수운영 계획

2016년 여름철 폭염 등 재난 발생시를 대비한 비상급수 계획을 수립하여 시민에게 안정적으로 수돗물을 공급하고자 함

관련근거 : 하천관리과-5008호(2016.4.6.).

Ⅰ		추 진 개 요

□ 폭염 급수대책 기간 : 2016.5.15.~10.15(5개월)

□ 운영체계

□ 평 상 시 : 담당부서(배수과) 주무관 자체근무, 폭염 등 재난 발생시 비상급수 추진

□ 비 상 시 : 배수과장 총괄로 배수과직원 1/2 교대근무 2개조 편성 운영, 폭염 등 재난 발생시 비상급수 추진

Ⅱ		급 수 현 황

□ 상수도 보급 현황(2015.12.31. 기준)

□ 총 인 구 : 10,297천명(4,190천 세대)

□ 급수인구 : 10,297천명

□ 공 급 량 : 3,169천톤/일(평균 공급량)

□ 1인1일평균급수량(LPCD) : 301ℓ/1인․1일

LPCD : 1인1일평균급수량(Liter per Capita․Day), 상수도 공급계획의 기본 단위.

□ 급수시설 현황

구 분	정수장 (만톤/일)	배 수 지		가압장(개소)		배관현황(km)
		지역	1~3차	유인	무인	송배수관	급수관
수량	6개소 (445)	32개소 (212만톤)	70개소 (30만톤)	6	199	10,336	3,268

□ 상수원 취수량 현황(2015.12.31. 기준)

구 분	계 (천톤/일)	광 역	자 체 취 수
		팔당댐	자양	암사	풍납	강북
계	3,210	224	176	1,137	448	1,225

□ 급수공급 현황(2015.12.31. 기준)

총 인구현황		급수 인구 현황		생산능력 (천톤/일)	보급율	1인 급수량
가구수(천가구)	인구수(천명)	가구수(천가구)	인구수(천명)
4,190	10,297	4,190	10,297	4,450	100%	301ℓ

□ 공급량 현황 및 전망

연 도 구 분		2013	2014	2015	2016전망
시설용량(만㎥/일)		435	435	445	445
공급량 (만㎥/일)	최대(가동율)	351(80.6)	351(80.8)	351(78.9)	350(78.6)
	평균(가동율)	319(73.3)	316(72.6)	317(71.2)	314(70.6)

※ 기상전망 : 금년도 여름철(6~9월)은 평년(23.6℃)과 비슷하겠으며, 북태평양고기압의 영향으로 무더운 날씨를 보일때가 있겠음. 강수량은 평년(723.2㎜)과 비슷하겠으나, 때에 따라 대기 불안정에 의한 지역별 집중호우가 예상됨.

※ 공급전망 : 최근 물사용량이 감소됨에 따라 시설용량 445만톤/일 대비 최대수요량이 350만톤/일 으로서 약 95만톤/일의 여유 공급량을 가지고 있음.

Ⅲ		비상급수 운영 중점사항

□ 수도사업소 및 정수센터 주요배수지 운영 철저

- 폭염주의보 발령시 배수지 저수량을 야간에 최대 90%이상 저수하여 주간 수돗물 사용량 급증시 비상공급 기능 유지

- 정수센터는 계획적 정수생산으로 배수지 만수위를 확보할 수

있도록 펌프 운전시간을 탄력적으로 운영

□ 배수지 시설물 정비 및 항청소 등은 가급적 여름철 이전 또는

이후에 시행하고 시행중인 공사는 조기 완료

□ 대규모(1000세대 이상) 단수를 수반하는 공사 여름철 이후 시행

□ 상황별 급수공급 중단시 비상급수 대책

- 정수센터 재해 발생시

- 가압장∙배수지 재해 발생시

- 송∙배수관 재해 및 이재민 발생시 비상급수 대책

Ⅳ		비상급수 공급 계획

□ 비상시 급수차 및 병물아리수 확보

□ 수도사업소 보유 급수차 8대

- 8개 수도사업소 각 1대 보유(2.5톤 7대, 5톤 1대)

∙ 전기펌프 설치 고층연속급수 가능(15m 이상)

※ 급수차 지원 비상연락망 “붙임 2”

□ 사업소 관할 소방차(94대) 활용

- 필요시 사용협조(수도사업소 → 관할 소방서)

- 소방서 물탱크 차량 보유 현황

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
대 수	94	16	10	13	10	15	10	10	10
소방서	23	종 로 중 부 용 산 성 북	은 평 서대문 마 포	광 진 중 랑 동대문	도 봉 노 원 강 북	강 서 양 천 구 로	관 악 동 작 영등포	강 남 서 초	강 동 송 파

□ 병물아리수 생산 및 운반

- 생산량 : 86,000병/일, 영등포정수센터 생산(규격:350㎖, 500㎖, 1,800㎖)

- 비 축 량 : 200,000병(350㎖ 기준)

- 운반차량 : 3대(2.5톤 2대, 1.0톤 1대)

※ 필요시 운반차량(5톤) 추가 임차

□ 비상 물탱크 활용

- 물 탱크(3톤) 10개 (강북정수장 보관) - 이동식 급수팩(3톤) 20개(자재센터 보관)	(이동식 급수팩 접은 상태)	(이동식 급수팩 펼친 상태)

□ 고층 아파트 비상 급수지원 시스템 구축

- 사업소 보유 급수차 후면에 고압펌프 설치 : 8대

※ 13층까지 출수가능하며, 13층 이상은 소방펌프차를 지원 받아 복구시까지 급수

□ 상황별 급수공급 중단시 비상급수 대책

◇ 정수센터 급수공급 중단시

□ 정수센터 재해 발생시

- 비상상황 발생시 타 정수센터로 수계 전환하여 비상급수 공급

- 정수센터별 지원

(단위 : 천㎥)

정수장	급수인구 (천명)	시설용량	평균공급량	지원 정수장
계	10,297	4,450	3,169
광 암	758	400	220	암사(220)
구 의	622	500	289	뚝도(50), 암사(100), 강북(139)
뚝 도	1,011	350	300	구의(150), 암사(50), 영등포(60), 강북(40)
영등포	1,743	600	438	암사(290), 강북(148)
암 사	3,442	1,600	1,118	광암(170), 구의(50),뚝도(70), 영등포(160), 강북(200) 부족량(468)
강 북	2,721	1,000	804	구의(50), 뚝도(70), 영등포(60), 암사(250) 부족량(374)

- 비상급수 운영 계통도

□ 급수공급 방안

- 인근 정수장의 생산량을 늘려 보충 공급

- 정수장간 설치된 비상관로를 활용하여 신속한 수계전환 공급

- 고지대 등 수계전환 불가능 지역 급수차량 운영 급수공급

∙ 고층아파트는 급수차를 활용(전기펌프설치) 연속급수 및 병물아리수 수송차량으로 운반 급수공급

∙ 고지대 등은 사업소 작업차량을 이용하여 직접 병물아리수 공급

◇ 가압장∙배수지 급수공급 중단시

□ 공급시설 현황 - 307개소

- 배수지 102개소, 가압장 205개소

- 시설현황

(2015.12.기준)

취수장	정수 센터	배 수 지					가 압 장
		계	지역	1차	2차	3차	계	유인	무 인
									무인	증압
4	6	102	32	53	27	-	205	6	58	141

□ 급수공급 방안

- 관련 배수지 최대한 활용 급수

- 인접 정수센터(배수지) 연결된 관로를 통해 수계전환 시행

- 수계간 제수변 등을 조절하여 간접 급수공급 체계에서 직결급수 등 급수체계 변경

- 고지대 등 수계전환 불가능 지역 급수차량 운영 및 병물아리수 지원

∙ 수도사업소 급수차 : 8대

∙ 병물아리수 생산 공급 : 86,000병/일

◇ 송∙배수관 재해 및 이재민 발생시

□ 시설현황

(2015.12월 기준)

구 분	계	도수관	송수관	배수관	급수관
연장(km)	13,689	85	530	9,806	3,268

□ 급수공급 방안

- 공급관로 파손시 수계간 또는 관로간 제수변 조절로 수계전환하여 단수지역 최소화

∙ 긴급 누수복구업체 동원 신속 복구(10개업체)

- 단수지역 급수차 및 작업차량 지원 급수

∙ 병물아리수 운반차량 및 비상급수차량 동원

□ 이재민 지역 비상급수 공급

- 이재민 지역 물탱크 설치 운반급수(3톤, 30개)

- 급수차에 의한 운반급수

∙ 동원가능 차량 : 102대(사업소 급수차 8대, 소방차 94대)

- 병물아리수 공급(영등포정수센터 생산)

∙ 최대 생산능력 : 86,000병/일

∙ 비축 확보량 : 200,000병(350㎖ 기준)

※ 병물생산규격 : 3개 제품(350㎖, 500㎖, 1,800㎖)

Ⅴ		급수운영 상황실 운영 및 기타

□ 급수운영 상황실 운영(폭염 등 재난 대책)

◦ 운영기간 : 2016.5.15 ～ 10.15(5개월)

◦ 상황실 운영(본부) : 급수상황에 따라 2단계 근무

◈ 평  시(1단계) : 08:00 ~ 22:00

◈ 비상시(2단계) : 24시간 비상 근무체계 유지

⇒  평시 1명, 비상시 : 배수과직원 1/2 교대근무

※ 상황실 근무에 따라 휴일 등은 순환근무 조치

◦ 수도사업소, 정수센터는 자체 계획에 의거 단계별 근무

비상근무 실시

□ 단계별 근무(폭염 등 재난 발생시)

□ 근무방법(2단계 근무)

구 분	상 황	근 무 조	비 고
평 시	◦ 상황실운영 - 최고기온 30℃이상 - 생산량 340톤 이상	1조:신근호, 2조:김지환 3조:이연창, 4조:김진성 5조:박종혁
비상시	◦ 상황실운영 - 최고기온 35℃이상으로 - 누수사고 등에 따른 단수 발생 및 수계전환 필요시 - 일생산량 350만톤 이상	◦ 총괄 : 배수과장 1조:신근호, 이연창, 김진성 2조:김지환, 박종혁	◦ 누수등 사고 시 - 지휘:배수과장 - 지원:김기범, 이성교, 조성균

※ 비상근무자 명단 “붙임 1”

□ 재해지역 단수 시 홍보 활동 강화

- 자치구 및 상수도 홈페이지 게재

- 지역신문 및 유선방송, 메가샷 등을 활용 홍보

- 유관기관 자치구, 소방서 및 120번 안내 홍보

- 시 언론담당관실 보도자료 제공(대규모 단수시)

□ 향후 계획

□ 2016년 여름철 폭염 등 재난 관련기관(본청 하천관리과 및 상수도사업본부 산하기관) 전파하여 비상급수 계획에 따른 급수운영 추진코자 함.

붙임 : 1. 비상근무자 명단 1부.

2. 급수차 지원 비상연락망 1부.  끝.