문서번호	급수운영과-7515
결재일자	2016.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
최선보		강동길	04/07 이자화
협조
	주무관		김진태

구경환원 요청에 따른 검토 보고

(시흥동 793-12번지)

2016. 4.

남부수도사업소

급수운영과

구경환원 요청에 따른 검토 보고

(시흥동 793-12번지)

명에 의하여 금천구 시흥동 업무수행 중 시흥동 793-12번지 구경환원

민원 건에 대해 현장조사를 실시하고 그 결과를 보고함.

▢ 현 황

○ 민 원 인 : ************************

○ 공사위치 : 서울시 금천구 *********************

○ 건축개요 : 지하1층/지상4층, 연면적 987.50㎡ (준공일자: 1993년12월15일)

○ 주 용 도 : 연립주택(10세대)

○ 수도계량기 현황 : 주계량기 D=20㎜×1전, 세대별 D=15㎜×10전

○ 민원요지 : 301호 입주민이 수압저하로인한 주계량기 구경환원 요청

▢ 현장조사 및 보고내용

○ 301호 민원인으로부터 출수불량 민원이 있어 현장조사전 요금관리시스템을 확인한바 주계량기가 D=20㎜로 확인되고 상수도시설관리시스템(GIS)에도 93년 12월 개전(D=20㎜)으로 확인되어

○ 현장조사결과 보호통은 D=30㎜이나, 수도계량기는 D=20㎜로 구경 축소되어 있고 요금관리시스템 확인한 바 준공전후 구경축소 내역은 없는 상태로, 연립 전체적으로

소출수 됨을 주장하며, 현 수돗물 사용량이 증가하여 적정구경인 D=30㎜로 환원해 달라는 민원으로,

○ 건축물관리대장상 연립주택 10세대로 주인입관 적정구경이 D=30㎜로 환원이

필요한 실정임

○ GIS상 위치도

▢ 조치의견

○ 위의 건축물인 삼천리빌라(10세대)의 적정구경은 D=30㎜로서 구경환원 공사시

공사비부과와 관련 없는 주계량기 구경환원으로,

○ 계량기 보호통도 D=30㎜로 요금관리스시템에서는 미기록된(1998년 이전) 구경축소 공사건으로 확인되는바, 이를 근거로 구경환원을 시행함이 타당하다 판단되며, 구경환원 공사로 급수불편 민원해소에 만전을 기하고자 합니다.

- 공사개요 : 수도계량기 구경환원(D=20㎜→D=30㎜)

붙임 : 1. 건축물관리대장 1부.

2. 보호통 조사사진 1부.  끝.