문서번호	급수운영과-6860
결재일자	2016.4.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
차승현	04/07 조상덕

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

관광숙박업(호스텔업) 사업계획 승인 신청에 따른 협의 보고

*********************

2016. 04

강남수도사업소

(급수운영과)

관광숙박업(호스텔업) 사업계획 승인 신청에 따른 협의 보고***********************

********************관광숙박업 사업계획 승인 신청에 따른 협의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

2016.04.07

보고자 : 지방시설주사보  차 승 현

□ 현 황

❍ 위  치 : *******************

❍ 사업주체 : ***

❍ 규  모 : 지하 1층/지상 3층(연면적 519.34㎡)

❍ 용  도 : 관광숙박시설(호스텔업)/용도변경

※ 지상 3층 용도변경 : 근린생활시설(고시원, 사무소) ▶ 관광숙박시설(호스텔)

□ 현장조사내용

❍ 표  고 : 24.3m

❍ 분기점 수압 : 3.0kg/㎡

❍ 급수계통 : 반포배수지 수계

❍ 분기본관구경 : 200mm

□ 인입관구경(수도조례시행규칙 제19조)

❍ 영업용 인입관 「근생시설」

▶ 건축연면적 : 1,789.76㎡

- 1,789.76㎡ × 30(ℓ/㎡ㆍday) ÷ 7(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 7.67㎥/Hr

❍ 영업용 인입관 「숙박시설」

▶ 건축연면적 : 519.34㎡

- 519.34㎡ × 50(ℓ/㎡ㆍday) ÷ 5(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 5.193㎥/Hr

❍ 사용 예상 유량(근생시설 유량+숙박시설 유량)

▶ 7.67㎥/Hr + 5.193㎥/Hr = 12.863㎥/Hr

- 8.892㎥/Hr(30mm) < 12.863㎥/Hr < 14.634㎥/Hr(40mm)

∴ 영업용 40mm로 결정

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 *************** 관광숙박업 승인신청 건물에 대하여 붙임과 같이 급수협의조건을 부여 회신하고자 합니다.

붙임 : 급수협의조건 1부.  끝.