문서번호	운영과-1867
결재일자	2016.4.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
지방환경사무관대우		운영과장	중랑물재생센터소장
하병문		이동신	04/07 이성재
협 조

2016년 3월 악취측정 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 4

중랑물재생센터

(운영과)

탈취시설 악취 측정보고(3월)

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

센터 내 탈취시설(바이오필터, 케미컬미디어, UV필터) 유지관리를 위하여 악취측정을 실시하고, 아래와 같이 그 결과를 보고합니다.

□ 관련근거 : 운영과-1088(‘16.3.17) “2016년 악취저감을 위한 탈취시설 악취측정 계획보고”

□ 측정일시 : 2016. 3. 25(금) 10:00~17:30

□ 측정업체 : ************

□ 측정내용

❍ 측정항목 : 복합악취

❍ 측정대상 : 10개소(바이오필터 7, 케미컬미디어 2, UV필터 1)

※ 분뇨처리장 및 벨트탈수동은 수리중으로 추후 실시

❍ 측정방법 : 위치별 시료 채취 후 악취공정시험법에 의한 시험

❍ 측정위치 : 각 시설별 흡기구 및 배출구

□ 배출 허용기준

❍ 복합악취

- 배  출  구 : 희석배수 500배 이하

- 부지경계선 : 희석배수 15배 이하

※ 서울지역은 악취방지법상 관리지역이 아니므로 악취방지시설 배       출허용기준이 적용되지는 않으나, 악취방지시설의 유지관리를 위       한 기준으로 하고자 함.

□ 측정결과 요약

❍ 현장 기상

날 씨	기 온	풍 향	풍 속	기 압
맑음	10.3 ℃	남서 풍	2.2 m/s	768 mmHg

❍ Chemical-Media 흡입, 배출구 악취측정 결과

측정위치	시설용량	기 준 치	측 정 치		결과분석
			IN	OUT
원심농축동	800㎥/min	500배 이하	448	100	양호
건조처리장	350㎥/min	500배 이하	1000	144	양호

❍ Bio-Filter, UV-Filter 흡입, 배출구 악취측정 결과

측정위치	시설용량	기 준 치	측 정 치		결과분석
			IN	OUT
종합탈취동	1300㎥/min	500배 이하	208	100	기준이내(양호)
종합탈취동	1400㎥/min	500배 이하	669	300	기준이내(양호)
원심탈수동	250㎥/min	500배 이하	300	144	기준이내(양호)
자양펌프장	300㎥/min	500배 이하	208	100	기준이내(양호)
고도처리장	450㎥/min	500배 이하	669	448	기준이내 (다소높음)
고도처리장	230㎥/min	500배 이하	669	448	기준이내 (다소높음)
오니적치장	1,312㎥/min	500배 이하	300	66	기준이내(양호)
2처리장소화조	195㎥/min	500배 이하	448	144	기준이내(양호)

□ 조치 계획

❍ 배출농도가 저농도인 8개 시설 : 지속적 유지관리

❍ 배출농도가 고농도인 2개 시설(고도처리장 450㎥, 230/min) :

제작사와 협의후 시설보수

붙임문서 : 악취측정 성적서 1부. 끝.