문서번호	급수운영과-3008
결재일자	2016.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
임준빈	최철민	代이임섭		04/07 代정진일
협 조
	주무관		김상신

아리수통합정보시스템 현행화를 위한

상반기 상수도시설물 감시시스템 점검계획

2016. 4.

상수도사업본부

(급수부 급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

아리수통합정보시스템 현행화를 위한

상반기 상수도시설물 감시시스템 점검계획

정수센터 및 수도사업소에서 운영 중인 상수시설물 감시시스템변경내용을 일제점검하여 통합정보시스템에 반영함으로써 정확한 감시기능을 확보코자 함.

□ 시설현황

○ 감시시스템 구성도

○ 시스템 주요장비

구분	장 비 명	수량	주 요 기 능
원 격 감 시 시스템	서버(통신, SCADA, DB)	6대	운영데이터 수집 · 분석 · 처리 및 통합관리
	전송장비(LCGS)	14대	유량 · 수위 · 수압 등 현장 운영데이터 전송 (정수센터 · 수도사업소 ➱ 통합정보센터)
	운영장비(IOS)	4대	유량 · 수위 · 수압 등 운영데이터 실시간감시
	관리장비(EWS)	1대	원격감시 프로그램 개발 · 수정 · 시험운영 관리
	중앙감시반(DLP)	18면	운영데이터, 영상화면 등 다양한 정보 표출
영 상 감 시 시스템	고화질 감시장비	21대	정수센터 · 수도사업소 고화질 영상 통합감시
	저화질 감시장비	43대	정수센터 · 수도사업소 저화질 영상 통합감시

※ SCADA(Supervisory Control And Data Acquisitoin) : 중앙집중식 감시제어시스템(감시제어 및 데이터취득)

□ 점검계획

○ 점검대상 : 14개소(정수센터 6개소, 수도사업소 8개소)

- 배수지 102개소(지역, 1차, 2차), 가압장 64개소(유 · 무인), 증압장 141개소

○ 점검기간 : ’15. 4. 25. ～ 5. 25.

- 정수센터 및 수도사업소 세부 점검일정 “별 첨”

○ 점검방법 : 합동점검반(5명) 편성

- 점검 : 급수부 급수운영과 2명, 유지관리 용역업체 2명

- 협조 : 정수센터 및 수도사업소 중앙제어실 책임자 1명

○ 점검내용

구 분	주요 점검내용
공 통	◦ 취·정수장, 배수지, 가압장 등 시설물 감시시스템 변경사항 ◦ 주요시설물 경보 설정치(High, Low) 확인 ◦ 운영데이터, 영상 미 전송, 오류, 끊김현상 발생여부 ◦ 운영데이터 전송장비(LCGS, Network장비 등) 관리상태 ◦ 통합정보시스템 고도화 추진에 따른 장비 보완사항
원격감시 시 스 템	◦ 원격감시시스템 그래픽구성 통합정보시스템과의 일치 여부 - 전력 계통도, 정수처리 계통도, 모터펌프 배치도 등 ◦ 운영데이터 정합성 여부(현장 ➭ 중앙제어실 ➭ 통합정보센터) ◦ 시설물별 태그(Tag) 변경사항
영상감시 시 스 템	◦ 취□정수장, 배수지, 가압장 등 위치별 CCTV 카메라 변경사항 ◦ 고화질 및 저화질 CCTV 영상통합감시장비 작동 상태 - 고화질(스트리밍서버, 스위칭허브), 저화질(VDA, DVR, NVR)

□ 결과조치

○ 점검기간 중 현장에서 조치할 수 있는 경미한 사항은 즉시 보완 조치

○ 감시시스템 변경내용을 통합정보시스템에 반영하여 현행화

○ 예산투입이 필요한 사항은 중기재정 예산에 반영하여 조치계획 수립

□ 기타사항

○ 감시시스템 유지관리 수범사례 발굴 전파

- 창의적이고 효율적인 유지관리 모범사례를 발굴하여 관련부서 및  전 사업소에 횡단 전개

붙 임 : 1. ’16년 상반기 상수도시설물 감시시스템 점검일정 1부.

2. 상반기 상수도시설물 감시시스템 점검 리스트 1부.  끝.