염소 분산주입시설 일일 가동일지

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	신성균	박번수	04/08 이희세

	염소 분산주입시설 운영과 관련하여 일일 가동현황을 아래와 같이 보고합니다.
2016. 4.08
보 고 자 : 공업7급 신성균

가 동 일 : 2016. 4. 7(목)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량		기온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.42	0.42							14.4	14.1
북악배수지	0.22	0.22
불광계통			0.18	0.18	0.30	0.29	81,001	81,523
백련계통	0.38	0.37	0.18	0.18	0.34	0.33	72,490	73,650
홍은,홍제계통			0.20	0.20	0.31	0.31	16,989	16,466
삼우배수지	0.27	0.27			0.24	0.23	3,876	3,740

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
불광계통	1,944	1,958	62.20	62.65
백련계통	1,739	1,768	55.64	56.57
홍은,홍제계통	450	441	14.40	14.11
삼우배수지
계	4,133	4,167	132.24	133.33	7,132/6,999

□ 특이사항

북악배수지 일일점검 결과 이상없음

삼우배수지 미가동

붙임 : 재염소 일보 1부.