“기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 조직 양천”
	양천소방서
수신	************* *********************************** **********
(경유)
제목	시정보완명령서 *******

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ******************************************************* 『화재예방, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2016년 4월 29일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『화재예방, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 시정보완기간 종료일 기준 5일 전에 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
***** **** *******	소화설비	1. 다음장소 소화기 미비치 → 비치요함 - 1층 수신기실	2016.4.29.	소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준 (NFSC 101)
	경보설비	1. 다음장소 발신기 누름스위치 파손 → 교체요함 - 2층 복도 발신기 2. 다음장소 감지기 미설치 → 정비요함 - 4층 테라스측 복도, 4층 계단전실 3. 다음장소 시각경보기 불량 → 교체요함 - 4층 발신기		자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준 (NFSC 203)
	피난설비	1. 다음장소 피난구유도등 불량 → 교체요함 - 4층 복도 2개소 2. 다음장소 완강기표지 미설치 → 설치요함 - 4층 옥상측 비상구		유도등 및 유도표지의 화재안전기준 (NFSC 303) 피난기구의 화재안전기준 (NFSC 301)
	기타설비	1. 다음장소 도어클로저 미설치 → 설치요함 - 3층 노래방 출입구, 4층 사무실 출입구		소방시설설치유지및 안전관리에관한법률 제10조

끝.

	【 문의사항 및 이의제기 안내 】
☞ 양천소방서 예방과 ☎ 02-2654-0677

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830~1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

	양천소방서장
담당자	이지은		검사지도팀장	조동건		예방과장	04/11 박선호
협조자
시행	예방과-6192	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	2654-0677	/전송	2653-3119	/	pan04@seoul.go.kr	/	부분공개(6)