문서번호	시설관리과-8889
결재일자	2016.4.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
배형진	문용욱	전결 04/11 이자원

2016년 상반기

가압장 기전설비 등 점검결과 지적사항 조치계획

2016. 4.

강서수도사업소

(시설관리과)

2016년 상반기

가압장 기전설비 등 점검결과 지적사항 조치계획

‘16년 상반기 가압장 기전설비 등 본부 합동 시설물 점검 후 점검결과 및 지적사항에 대한 조치계획을 보고드림.

관련근거

『2016 상수도 시설물 유지관리 점검계획』(본부 시설관리과-1159,‘16.2.4)

『가압장 기전설비 등 점검결과 통보』(본부 시설관리과-3349,‘16.4.6.)

점검개요

점검대상 : 16개소(제어센터 1개소, 가압장 5개소, 증압장 10개소)

점검기간 : ‘16. 3. 31. ~ 4. 5.

점 검 자 : 본부 시설관리과(임종수외 2명) 및 사업소 합동점검

점검내용

- 제어센터의 제어, 감시, 전송, 관압, 수위 등 운영 상태

- 가압장 수배전반, 배수지 전송반 및 펌프 등 주요 설비의 기능 및 작동상태

- 수배전반 등 전기 안전사고 예방 시설 및 무인경비시스템 점검

점검결과 및 조치계획

지적건수 : 우장산가압장외 1개소 SPD 불량외 4건

계	전기설비	계장설비	기계설비	시설물
5건	2	2	0	1

점검결과 및 조치계획

연번	시설명	점검결과	조치계획
1	우장산, 화곡가압장	- Main 전원용 SPD(서지보호설비)고장	- SPD 정비 ▸ ‘16년 전기설비 공사업체 (연간단가) 작업지시 후 조치
2	우장산 가압장	- 펌프2호 가동 시 동작되는 콘덴서용 전자접촉기 고장	- 전자접촉기 교체정비 ▸ ‘16년 전기설비 공사업체 (연간단가) 작업지시 후 조치
3	해운 가압장	- 펌프1,2호용 접지선이 연결 안 됨	- 접지선 정비 ▸ ‘16년 전기설비 공사업체 (연간단가) 작업지시 후 조치
4	전체 증,가압장	- 기동반 판넬제어용 PLC배터리 내구연한(3년) 초과로 교체 필요	- 배터리 교체 정비 ▸ ‘16년 전기설비 공사업체 (연간단가) 작업지시 후 조치
5	신월 증압장	- 펌프실 벽면균열 및 타일이탈로 인한 보수 필요	- 벽면 타일 정비 ▸ 정비조치토록 구로구 시설물담당에 협조공문 발송

※ 상세 점검내용 및 사진 붙임 참조

행정사항

위 정비사항은 우리 사업소 2016년 연간단가 전기설비 유지보수

공사업체에 작업지시하여 교체정비

※ 연간단가 신규 품목 및 물량 증감에 대하여는 추후 설계변경 후 정산 처리

신월증압장 타일 정비는 급수운영과 정비 협조 공문 발송

‘16년 4월 25일까지 작업을 완료하고 본부 시설관리과에 조치결과 제출

붙임 : 가압장 등 기전설비 점검결과 1부.  끝.