문서번호	정수운영과-4521
결재일자	2016.4.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
정지영		정선교	04/11 代정선교
협 조

수질TMS SS측정기 오작동에 따른 조치결과 보고

2016. 4.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

수질TMS SS측정기 오작동에 따른 조치결과 보고

환경

배출수처리시설 수질TMS SS측정기 오작동에 따른 기기 점검을 실시하고 조치결과를 보고함

Ⅰ		오작동 현황

□ 일 시 : 2016. 4. 10.(일) 약17:00 ~ 22:00

□ 내 용 : 수질 TMS SS 측정값 증가

○ SS 측정치 : 1.8mg/l ~ 11.3mg/l

Ⅱ		조 치 결 과

□ 조치일시 : 2016. 4. 10.(일) ~ 4. 11.(월)

□ 점 검 자 : 정지영, 배출수처리시설 용역직원 이태호

□ 점검내용

○ 방류수조 : 특이사항 없음

○ SS측정기 : 측정기 배선이 방류수조 뚜껑에 눌려있어서 풀어줌

- 배선이 수조뚜껑에 눌리면서 SS측정기 센서가 담겨있는 깊이의 변동에 따라 SS측정값이 변한 것으로 사료됨

※ SS측정값 변화 요인 : 물 깊이(센서가 담겨있는 깊이), 빛, 기포 등

○ SS측정값 안정 확인

Ⅲ		향 후 계 획

□ 주기적인 측정기 일상점검 실시, 소모품 점검 등 측정기 관리 철저