함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년 한강 조류경보제 시행계획 알림

1. 물관리정책과-6040(‘15.4.5)호 및 수질과-3268(’16.4.11)호와 관련입니다.

2. 한강 조류 발생으로 인한 피해 예방을 위하여「2016년 조류경보제」시행

계획을 알려드리오니 조류 발생에 대비하여 자체계획을 수립▪추진하여 주시고

3. 물연구원에서는 효율적인 조류 대응을 위해 한강 상류 상수원 및 취수원에 대한 모니터링 및 수질분석 결과를 신속하게 관련기관에 전파하여 주시기 바랍니다.

< 2016년 조류경보제 주요 변경사항 >

○ 대상구간 분리 : 상수원(강동~잠실), 친수구역(잠실~행주)

○ 경보지표 변경 : 2항목(클로로필-a, 남조류) ⇒ 1항목(남조류)

○ 발령용어 변경 : 주의보, 경보, 대발생 ⇒ 관심, 경계, 대발생

○ 상수원구간 발령기준 변경

구 분	기 존	변 경(‘16년 시행)
관 심(주의보)	클로로필-a 15㎎/㎥ 이상 남조류세포수 500세포/㎖이상	남조류 1,000세포/㎖ 이상
경 계(경보)	클로로필-a 25㎎/㎥ 이상 남조류세포수 5,000세포/㎖이상	남조류 10,000세포/㎖ 이상
대발생(대발생)	클로로필-a 100㎎/㎥ 이상 남조류세포수 100만세포/㎖이상	남조류 1,000,000세포/㎖ 이상

○ 수질측정 지점, 항목, 방법 변경

- 지 점 : 4지점(취수장) ⇒ 3지점(강동대교, 광진교, 잠실대교)

- 항 목 : 탁도, 투명도 추가

- 방 법 : 표층채수 ⇒ 수심별 3지점 채취 후 시료 혼합(통합채수)

※ 서울시 고도정수처리시설 도입이 완료되어 ‘16년부터 「냄새경보제」는 폐지

붙임 : 2016년 조류경보제 시행계획 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수(정수센터),상수사업소1-8,서울물연구원장
★주무관	정희중		수질과장	강성욱		생산부장	04/11 구자훈
협조자
시행	수질과-3275	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 서대문구 합동 51 서울시 상수도사업본부 생산부 수질과	/
전화	02-3146-1321	/전송	02-3146-1319	/	imjhj60@seoul.go.kr	/	대시민공개