문서번호	시설관리과-3503
결재일자	2016.4.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
장석춘		정윤홍	04/11 강신재
협조
	주무관		유준영

모터펌프 용량 검토 보고

(강서수도 화곡가압장)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  4. 11.(월)

상수도사업본부

(시설안전부)

화곡가압장 모터펌프 용량 검토 보고

강서수도사업소 모터펌프 개량사업과 관련하여 화곡가압장 모터펌프 용량에 대한 검토 결과를 다음과 같이 보고 드림.

※ 강서수도 시설관리과-6727호(’16. 3. 22.)

Ⅰ		현 황

□ 급수현황

가압장	급수방법	급수구역	급수인구	평균급수량	정 점 부
화 곡	직접급수	화곡본동 56 일대	4,416인	702㎥/일	화곡본동 56-92

□ 모터펌프

가 압 장	동력 kW(Hp)	유량 (㎥/분)	양정 (m)	수량 (대)	형 식	설치년도
화 곡	15(20)	1.5	35	2	편흡입	2002년

□ 급수계통도

영등포정수장	⇨	화곡배수지 HWL:90.0m LWL:85.0m	⇨	화곡가압장 중심표고:81.8m	P	⇨	직접급수구역 최고표고:82.6m

□ 시설물 사진

화곡가압장 전경	펌프실 내부	최고 급수지역 (강서구 화곡본동 56-92)

Ⅱ		현장조사

□ 펌프 가동실태

○ 가동시간 : 일 24시간 1대 상시 가동

○ 운전방법 : 인버터에 의한 압력제어

○ 운전압력 : 인입(0.3~0.6kg/㎠), 토출(2.0~2.2kg/㎠)

○ 급 수 량

- 시간 : 최소 9㎥(심야시간대), 최대 55㎥ (’13. 8.11.)

- 일일 : 최소 575㎥(’16. 2. 12.), 최대 901㎥ (’13. 8.11.)

□ 급수구역 현황

○ 화곡가압장 급수구역 내(화곡본동 56-609 일대) 대형빌라 건축이 진행되고 있어 추후 급수수요가 다소 증가할 것으로 예상됨.

화곡본동 56-609 일대 대형빌라 신축 현장

Ⅲ		개량 사유

○ 증압 직송펌프(인버터 제어)로 가동시간이 높아 노후도 심화

- 펌프 1대는 24시간 가동해야 하는 운전조건

○ 경제적 내용연수(11년) 경과로 노후 : 2002년식 13년 사용

○ ’16년 예산 반영 : 50백만원 (펌프 20백만원, 부대공사 : 30백만원)

Ⅳ		용량 산출

□ 유량 : 1.5㎥/min

○ 산출유량 비교

급수인구에 의한 산출	급수실적에 의한 산출	비 고
1.5㎥/min	1.1㎥/min	큰 값을 유량으로 결정

※ 붙임 “유량산출” 참조

□ 전양정 : 33m

구 분	산 출 식	양 정 (m)	근 거
전 양 정(H)	Ha + Hf + Hp = -2.2 + 5 + 30 = 33m	33
실 양 정(Ha)	최고표고 - 펌프 중심표고 + 흡입수두 = 82.6 – 81.8 +(- 3) = -2.2m	-2.2	최고표고 : 82.6m 펌프 중심표고:81.8m
손실수두(Hf)	펌프실내 손실수두+관로 손실수두=5m	5	붙임 “산출내역” 참조
흡입수두(Hs)	= 0.3kg/㎠ = 3m	-3	펌프 최저 인입압력 화곡배수지 자연유하
최소 동수압(Hp)	= 3.0kg/㎠ = 30m	30	최고표고 4층 건물 (화곡동 56-92 빌라)

□ 동력 : 15kW(20Hp)

P(㎾) =	0.163γQH(1+α)	γ : 물의비중량 (1 kg/ℓ) Q : 유량 (1.5㎥/min) H : 양정 (33m) α : 모터여유율(15 %) η : 모터펌프효율(70%)
	η

P =	0.163 × 1 × 1.5 × 33 × (1+0.15)	≒ 13.3㎾
	0.70

∴ 전동기 공칭규격 15㎾(20Hp) 적용

Ⅴ		산출 결과

□ 산출결과 비교

가압장	구 분	기 존	사업소 검토	본부 검토
화 곡	동 력	15kW(20Hp)	15kW(20Hp)	15kW(20Hp)
	유 량	1.5㎥/분	1.5㎥/분	1.5㎥/분
	양 정	35m	30m	33m
	수 량	2대(예비 1)	2대(예비 1)	2대(예비 1)

□ 검토의견

○ 유 량

- 급수구역내 대형빌라 신축으로 급수수요의 증가가 예상되나 기존 급수

실적(시간최대 1㎥/분)을 감안하여 사업소와 동일하게 유량 적용

○ 양 정

- 관경 및 배관연장의 적용의 차이로 관로 손실수두 차 3m 발생

(사업소 : 300㎜ - 329m, 본부GIS : 250㎜ - 170m)

Ⅵ		행정사항

○ 펌프 등 수돗물과 접촉하는 수도 기자재 및 제품은 반드시 표준규격인증[KS, KWWA(한국상하수도협회 규격), NET_NEP(산업통산부)]와 KC 인증제품을 제품을 확인 후 사용할 것.

○ 모터펌프 설치 후 가압장 관리대장 등 관련 대장 정비 및 GIS 등록 (펌프 성능곡선도 포함)을 완료할 것.

○ 전동기 명판에 입력/출력(㎾)을 표시하도록 발주시 명기하고, 한전과 계약시에는 출력이 아닌 입력을 적용하여 동력비를 절감할 것.

붙임 1. 유량 산출 1부.

2. 손실수두 산출 1부.

3. 급수구역도 1부. 끝.