문서번호	계획설계과-3285
결재일자	2016.4.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관	계획설계과장		급수부장		상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
김형식	이임섭		이규상		代정진일		04/11 한국영
협 조
	기획예산과장					조두업
	배수과장					유승효
	급수설비과장					김기상

『주택의 소형저수조(신발생)』

직결급수 전환 및 철거 계획

2016. 4.

상수도사업본부

급 수 부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『주택의 소형저수조(신발생)』

직결급수 전환 및 철거

’16년 신발생된 주택의 소형저수조에 대해 직결급수 전환 및 철거하여 수돗물 음용환경 개선으로 맑고 깨끗한 아리수를 공급하고자 함.

1		추진경위

□ 소형저수조 직결급수 전환 및 물탱크 철거 추진 실적

(단위 : 개소, 백만원)

구분	직결급수 전환	미사용 물탱크 철거	사업비
계	9,329	18,061	4,760
2012년	3,545	6,094	1,500
2013년	3,626	11,967	2,000
2014년	2,069	-	1,200
2015년	89	-	60

※ ’14년까지 소형저수조 직결급수 전환 및 철거사업 완료하였으며, 2015년 신발생분에 대하여는 옥내 노후배관 교체 지원 예산 사용

□ 직결급수 미전환 소형저수조(주택)에 대한 현장조사 실시

○ ’15. 12월 각수도사업소에서 직결급수 미전환된 주택의 소형저수조(91개소) 보고에 따라 현장조사 실시

○ 조사기간 : ’16. 2. 23.(화) ~ ’16. 4. 7.(목)

○ 조사결과

(단위 : 개소)

구분		계	중부	서부	북부	강서	강남
조사 대상		91	4	7	45	31	4
조사결과	제외 대상 (일반건물 등)	10	0	0	8	2	0
	직결급수 기전환	18	1	1	11	2	3
	직결급수 대상	63	3	6	26	27	1

※ 동부・남부・강동수도사업소는 대상 없음.

2		’16 소형저수조(주택) 직결급수 전환 및 철거 계획

□ 주택의 신발생 소형저수조 63개소

○ 사 업 비 : 45,000천원

○ 수도사업소별 추진 계획

(단위 : 개소)

사업소	대상	직결전환 가능	시설 보완 등을 통한 직결전환			사업비 (단위:천원)
			관노후	수압부족	수요가 반대
계	63	51	6	4	2	45,000
중부	3	3	-	-	-	1,800
서부	6	3	3	-	-	2,400
북부	26	17	3	4	2	15,600
강서	27	27	-	-	-	24,600
강남	1	1	-	-	-	600

□ 추진방법

추진대상	추진방법	사업비 (단위:천원)
계 (63개소)		45,000
직결급수 전환 가능 (51개소)	즉시 직결 전환 및 철거	37,800
관노후 (6개소)	옥내배관 교체 후 전환 및 철거	3,600
수압 부족 (4개소)	가압시설 설치 후 전환 및 철거	2,400
수요가 반대 (2개소)	적극 설득하여 추진	1,200

□ 세부 추진계획

○ 추진대상 가구별 직접 홍보 실시

- 홍보방법 ┏ 안내 홍보물을 제작하여 우편발송

┗ 가구별 방문 설득 병행 실시

- 홍보시기 : ’16. 4월

- 홍보내용 : 저수조 사용시 청소비용 부담, 저수조 청소 미실시 등 관리 부실 시 이물질, 이끼 등 수질오염 가능성, 시행방법 등을 친절히 안내하여 직결급수 전환 유도

○ 수도사업소 주관으로 소형저수조 직결급수 전환 및 철거 실시

- 수도사업소 연간단가계약업체를 활용하여 직접 시행

․ 직결급수 전환 및 물탱크 철거, 폐기물 처리까지 모든 공사를 수도사업소 주관하에 시행하여 시민 편의 제공

․ 소형가압펌프(저소음 하향식) 설치 시 펌프는 건물주가 구매(KC인증제품)토록 안내하고 수도사업소는 설치비만 부담(약 16만원/개소)

□ 예산확보

○ 소형저수조(주택) 직결급수 전환 및 철거는 옥내 급수환경을 개선하기 위한 사업이므로「옥내 노후배관 교체 지원」사업비를 해당사업소에 재배정하여 추진

- 2016년 옥내 노후배관 교체지원 사업비(44,618백만원) 미배정액(13,389백만원, ’16. 4. 8. 현재) 중 45백만원을 주택의 소형 저수조 직결급수 전환 및 철거에 사용

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 지원사업성시설비(옥내 노후배관 교체 지원)

□ 행정 사항

○ ’16 소형저수조(주택) 직결급수 전환 및 철거 추진 : 배수과

○ 수도사업소별 사업비 예산 재배정 : ’16. 4월

○ 수도사업소별 추진 계획 수립 보고 : ’16. 4.30. 까지

○ 사업소별 홍보(우편발송 등) 실적 보고   : ’16. 4.30. 까지

○ 사업소별 추진 실적 보고 : 매월 5일 까지

- 소형저수조 직결급수 전환 및 철거 실적

○ 직결급수 전환후 GIS에 현황자료 입력 실시 : 각 수도사업소

- GIS 시스템 등록위치 : 행정지원 - 급수설비관리 - 직결급수관리

○ ’16년도 소형물탱크 직결급수 전환 및 철거 일위대가 작성 배포

- ’16년도 품셈 및 노임, 재료비 등 적용하여 일위대가 작성

- 본부 재무회계과 검토 후 사업소 배포

붙 임 : 1.  소형저수조(주택) 직결급수 전환 및 철거 관리대장 1부.

2. 소형저수조(주택) 직결급수 전환 및 철거 실적 월보(양식) 1부.  끝.