문서번호	시설보수과-1446
결재일자	2016.4.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
정순명		강병수	04/11 이성재
협 조

2처리장 약품투입설비 수리 보고

2016. 04

중랑물재생센터

(시설보수과)

2처리장 약품투입설비 수리 보고

본 설비는 수처리공정 T-P처리용과 대장균 소독용으로써 장기가동과 노후로 인하여 본체 및 흡입/토출부가 누설 및 가동불량 상태로써 신속히 수리코자 보고드림.

수리대상

T-P처리용 약품주입 펌프

- 규격 및 사양  : 10ℓ/min, 다이어프램식

- 용 도 : 총인처리용 응집제 주입장치 (생물반응조 후단)

차염소산 약품탱크

- 규격 및 사양 : 20㎥, 재질 FRP

- 용도 : 대장균 제거용 차염소산 저장 탱크

점검결과

․ 정량펌프는 외부노출에 따른 노화 상태가 심하고 접속부 누설과 노즐       부가 파손되었으며

ㆍ약품탱크 내부 담수후 누설상태를 점검결과 탱크와 드레인 배관과

볼밸브 접속부가 노후로 인하여 누설상태임.

조치계획

조치내용

ㆍ 약품탱크는 드레인 배관설비를 신품으로 교체설치하고자 하며

ㆍ 약품펌프는 2중 노후 파손된 1대는 부분적 수리를 통하여 재사용하고

1대는 노후상태가 심하여 신품으로 교체코자함.

소요예산

ㆍ약품펌프 1대 수리, 1대 교체 : 7,000천원 (재료비/시설비)

ㆍ약품탱크 드레인라인 밸브,배관 교체 : 1,000천원 (재료비)

▷ 약품설비 실태

차염소산 약품탱크	드레인라인 노후 상태
응집제 주입펌프(T-P용)	펌프 노후 누설 상태

끝.