문서번호	시설관리과-9586
결재일자	2016.4.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
강정복		정임근	04/12 최명익
협 조
	주무관			오정훈
	주무관			홍현민
	주무관			문강수
	주무관			박병화

기전시설 순찰점검 결과 보고

기전 순찰반 일일 점검일지

□  명에 의거 관내 기전시설물을 순찰 점검하고 아래와 같이 보고 합니다.

□ 점검일시 : 2016년 04월 12일 (화)

시설물	점 검 항 목	점 검 결 과	비고
배 수 지 (아차산,용마) (금호,응봉,아차산 소배수지)	ㅇ 전기설비 이상유무 ㅇ 지시계기 정상여부 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 계측설비 이상유무 ㅇ 밸브개도 상태 ㅇ 자물쇠 잠금장치 이상유무	(이상없음)
증 압 장 (응봉,응봉2,옥수, 청량리,경희,이문, 휘경A,휘경B, 마장)	ㅇ 전기설비 이상유무 ㅇ 지시계기 정상여부 ㅇ 인버터 정상 작동여부 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 계측설비 이상유무 ㅇ 모터펌프,배수펌프 가동상태 ㅇ 기타 주변상황 등	(이상없음)
유 량 계 (구역14,중블록18)	ㅇ 유량계측 이상유무 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 각종 계기 및 외함상태	(이상없음)
전기방식	ㅇ 정류기 및 외부전원 상태 ㅇ 희생양극함 상태	(이상없음)
점 검 및 작업내용	○ 대현산배수지(사진첨부) - 기계실 출입구 앞 배수펌프 2호기 절연불량 교체요 - 1350mm 유출 밸브실 배수펌프 과부하 정지 (임페라 이물질 제거작업 후 정상가동) - 1650mm,1350mm 유입 밸브실 배수펌프 동작상태 및 절연저항 측정 점검(양호) - 600mm,300mm 유출 밸브실 배수펌프 동작상태 및 절연저항 측정 점검(양호) * 각 유출,유입 전동밸브 동작상태 및 침수경보 점검 이상없음 ○ 구역유량계 점검 및 비교 측정 입회 - 점검대상 : DB-1,DB-2,DB-3,DB-5,DB-6,DB-7,DB-8,DB-11,DB-12,DB-13 - 점검내용 : 유입·유출압력,유량값 비교 측정 및 기전설비 점검 - 점검결과 : 특이사항없음

□ 점 검 자 : 지방전기운영주사 홍현민 , 지방공업주사보 강정복