문서번호	급수운영과-9299
결재일자	2016.4.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수설비팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
유명은	조면행	04/12 이인걸
협 조
	요금과장		代조인택
	시설관리과장		이자원

'16. 3월 공급량 분석

2016. 4.

공급량 분석(3월)

3월 공급량 현황

전년대비 사업소 공급량                                (단위 : 천㎥)

월별	2015년		2016년		전년도 대비
	공급량	일평균 공급량	공급량	일평균 공급량	증감량	즘감율(%)
계	35,521	395	36,367	399	846	2.38%
1월	12,131	391	12,392	399	261	2.15%
2월	11,004	393	11,560	398	556	5.05%
3월	12,386	399	12,415	400	29	0.23%

※ 전년 동월대비 29천㎥(0.23%) 증가함

1인1일 급수량(lpcd)               3년대비 일공급량 추이

※ 1인1일 급수량 : 267lpcd            ※ 일공급량 : 400천㎥

시(市) 전체 공급량 증감 비교(3월)

구 분	시(市) 전체		강서사업소
	전년도대비 증감량(천톤)	전년도대비 증감률(%)	전년도대비 증감량(천톤)	전년도대비 증감률(%)
총공급량	5,807	2.13	843	2.38
3월 공급량	-380	-0.4	29	0.23

※ 시(市) 전체는 0.4% 감소에 비해, 강서는 0.23% 증가함

공급량 증․감 원인분석

총 괄

○ ’16. 3월 공급량은 12,415천㎥으로 전년대비 29천㎥(0.23%) 증가함

○ 주요 공급량 증감원인은

- 전년대비 신규수전 6,983전 증가에 따른 사용량 증가(100천㎥)를 감안하면 실제적인 공급량은 전년보다 약 60천㎥ 감소로 판단됨

※ 누수탐지, 불용관 정비, 재개발지역 관리, 중블록 관리 등

꾸준한 공급량 감축을 위한 노력의 효과로 사료됨

분야별 원인분석

○ 중블록별 공급량은 10개 중블록이 증가하였고 5개 중블록은 감소함

▶ 증가 (10) :  목1, 우장산, 신정2, 목3, 신정3, 독산, 신월1,2, 금천1, 신정4

▶ 감소 (5) : 신정1, 목2, 대방4, 목4, 화곡

- 목1중블록(57천㎥) : 1,447전 수전증가, 우장산중블록(57천㎥) : 1,466전 수전증가

- 신정1중블록(-75천㎥): 신정1-1재개발 지구 이주에 따른 사용량 감소

- 목2중블록(-42천㎥): 염창1재건축 지역 이주에 따른 사용량 감소

○ 전년 동기대비 3월 인구는 3,703인 감소, 3월 수전은 6,983전 증가함

∙ 전년동기대비 인구감소                            (단위 : 인 )

구 분	‘15년 3월	‘16년 3월	증‧감
계	1,499,409	1,495,706	-3,703
양천구	486,314	482,945	-3,369
구로구	425,861	421,912	-3,949
강서구	587,234	590,849	3,615

∙ 신규수전                                      (단위 : 수전)

구 분	’15년 3	’16년 3월	증‧감
계	322,831	329,814	6,983
양천구	107,366	108,902	1,536
구로구	73,264	73,774	510
강서구	142,201	147,138	4,937

중블록 공급량 분석

중블록별 공급량 현황

월별 공급량 현황                                      (단위 : 천㎥)

구분	총계	목동배수지 수계					신정․신월배수지 수계								우장산배수지수계			대방 수계	금천 수계	독산 수계
		계	목1	목2	목3	목4	계	신정1	신정2	신정3	신정4	신정6	신월1	신월2	계	우장	화곡	대방4	금천1	독산1
총계	36,305	10,807	4,497	2,434	2,547	1,329	13,227	3,680	2,059	1,107	1,618	837	2,689	1,237	6,333	4,997	1,336	4,279	564	1,095
1월	12,330	3,667	1,533	829	854	451	4,477	1,244	697	372	547	283	911	423	2,147	1,697	450	1,464	191	384
2월	11,560	3,447	1,445	769	812	421	4,222	1,178	653	358	513	266	866	388	2,014	1,590	424	1,351	179	347
3월	12,415	3,693	1,519	836	881	457	4,528	1,258	709	377	558	288	912	426	2,172	1,710	462	1,464	194	364

전년대비 공급량 현황                                  (단위 : 천㎥)

구 분	2015년 3월		2016년 3월		전년대비
	공급량	일공급량	공급량	일공급량	증감량	증감율(%)
합계	12,386	399	12,415	400	29	0.23%
양천구 소계	3,696	119	3,689	119	-7	-0.19%
목1중블록	1,462	47	1,519	49	57	3.90%
신정1중블록	1,333	43	1,258	40	-75	-5.63%
신월1중블록	901	29	912	29	11	1.22%
구로구 소계	3,917	126	3,954	127	37	0.94%
신정2중블록	687	22	709	22	22	3.20%
신정3중블록	361	11	377	12	16	4.43%
신정4중블록	837	27	558	18	9	1.08%
신정6중블록	0	0	288	9
대방4중블록	1,502	48	1,464	47	-38	-2.53%
금천1중블록	183	5	194	6	11	6.01%
독산중블록	347	11	364	11	17	4.90%
강서구 소계	4,773	153	4,772	153	-1	-0.02%
목2중블록	878	28	836	26	-42	-4.78%
목3중블록	858	27	881	28	23	2.68%
목4중블록	469	15	457	14	-12	-2.56%
신월2중블록	418	13	426	13	8	1.91%
우장산중블록	1,675	54	1,710	55	35	2.09%
화곡중블록	475	15	462	14	-13	-2.74%

중블록별 공급량 증감원인 분석 및 대책

< 양천구 >                                                        (단위 : 천㎥)

구 분	’15.3월 공급량	’16.3월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
목1중블록 (양천구)	1,462	1,519	증57 (증3.9%)	〈증감원인〉 ○ 목1중블록내 노후 송배수관(0.7km) 및 배수관(3.2km)로 정비와 목제1재건축주택사업 지구내 주택 철거 진행중 으로 공급량 증가 ○ 2015년 대비 급수수전 증가 : 1447전 〈추진사항〉 ○ 목동,해운,법무단지 가압장 집중누수탐지 실시 ○ 중블록내 불용관 정비 : 목동537-32외 2개소 ○ 중블록내 취약지역 누수탐지 적출하여 누수 복구 - 목동617-10외 31개소, 방지량 : 7,576톤 〈대 책〉 ○ 공사시행중 발견된 노후관 및 불용관 정비 시행 ○ 목1중블록 공급량 산정 관련된 중블록 유량계 지속적인 점검하여 이상징후 발견시 즉시 조치
신정1중블록 (양천구)	1,333	1,258	감75 (-5.63%)	〈증감원인〉 ○ 중블록 지역내 누수복구 등 누수량 증감발생 ○ 지속적인 누수탐지 및 점검으로 인한 공급량 감소 〈추진사항〉 ○ 누수탐지 및 복구 시행 - 양천구 신정동 281-21번지 외 15건, 방지량 : 682톤 〈대 책〉 ○ 급수공사중 발견되는 노후관 및 불용관정비 ○ 중블록내 수전점검 및 수계 일치 현황 점검
신월1중블록 (양천구)	901	912	증11 (증1.22%)	〈증감원인〉 ○ 중블록내 상수도관 누수발생 복구 - 양천구 신월동 185-31외 9개소, 방지량 : 1,314톤/일 ○ 다세대(도시형) 신축에 따른 입주 - 위 치 : 신월동 91-2호외 2개소(44세대) 〈추진사항〉 ○ 중블록 경계밸브 개폐여부 점검 - 위 치 : 신월동 64-4호외 8개소 - 대 상 : D= 200~500mm - 점검결과 : 이상없음 ○ 신정1-3구역외 2개지역 재개발,재건축 예정지역 수전상태 점검실시 - 재개발 이주지역내 폐전상태 점검(이상없음) 〈대 책〉 ○ 대형관로주변 및 가압급수구역 집중누수탐지 실시 ○ 재개발,재건축 상시순찰 및 점검 ○ 신규수전 개전시 수계여부 일치확인 ○ 신월1중블록 공급량 산정과 관련한 중블록 유량계 지속적인 점검하여 이상징후 발견시 비교유량 측정등 즉시 조치

< 구로구 >                                                          (단위 : 천㎥)

구 분	’15.3월 공급량	’16.3월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
신정2중블록 (구로구)	687	709	증22 (증3.20%)	〈증․ 감 원인〉 ○ 건물신축(도시형생활주택 및 대형건물)에 따른 공급량 증가 - 구로구 고척동 98-99외 4개소, 세대수 : 28수전 ○ 블록내 상수도관 누수발생 - 개봉동 132-48외 12개소, 누수방지량 : 8,340㎥ - 조치내용 : KP이음관 접합 등 당일 복구완료 <추진사항> ○ 전식 취약지구에 대한 상수도관 누수여부 집중점검 - 대상 : 지하철역,지하차도 인근, 지중매설고압전선관 (154kv) 구간(3개소, L=1.5km) - 점검내용 : 상수도관 누수여부 및 밸브실 내 상태점검 - 점검결과 : 고척지하차도 인근 D300mm 누수에 따른 복구완료(3개소, 누수방지량: 4,500㎥) ○ ‘16년 배급수관 정비공사 발주 및 시행 - 공사위치 : 고척동 336호외 2개소 - 공사개요 : D=200~300mm, L=690m - 진행현황 : 계약상대자 선정(동연건설산업(주)) 〈대 책〉 ○ 누수복구시 발견된 노후관 정비 시행 - 위 치 : 고척동 62호 주변(동양미래대학교 인근) - 노후관 현황 : 기존 DCIP 300mm→SP 300mm - 정비개요 : D=150mm, L=250m - 정비계획 : 하반기 도로굴착 심의 및 예산요청
신정3중블록 (구로구)	361	377	증16 (증4.4%)	〈증․감원인〉 ○ 다량급수처 신축에 따른 공급량 증가 - 궁동192-122, 50mm-117세대 - 온수동23-7번지, 80mm-48세대 - 온수동18번지, 80mm-54세대 - 오류동31-277번지, 100mm-호텔422실 - 오류동31-280번지, 50mm-찜질방 - 오류동34-13번지, 80mm-도생200세대, 오피스텔125실 - 온수동11번지, 50mm-근생 ○ 누수탐지 및 복구 시행 - 오류1동 27-20외 4개소, 방지량 : 330톤/일 <추진사항> ○ 온수가압지역 경계밸브점검 실시 : 이상없음 〈대 책〉 ○ 배급수관 정비공사 시행 - 궁동282-10~281-1번지, D=150mm, L=85m - 궁동190-42~189-20번지, D=150mm, L=45m
독산중블록 (구로구)	347	364	증17 (증4.9%)	〈증․감원인〉 ○ 가리봉동 뉴타운지역 지정 해제로 건물수리 후 입주민 증가 로 인한 급수량 증가 〈대 책〉 ○ 누수다발 노후관로 정비 - 가리봉동 2-177~2-180호 노후관(80mm, CIP) 개량 (D=100MM, L=90m) 상반기 정비 예정 - 가리봉동 121-40~121-49호 노후관(80mm, CIP) 개량 (D=100MM, L=70m) 상반기 정비 예정 ○ 공사 시 발견되는 노후관 및 불용관 지속적 정비 실시 ○ 지속적으로 블록내 누수탐지하여 누수복구 실시

구 분	’15.3월 공급량	’16.3월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
신정4중블록 (구로구)	837	558	증9 (증1.08%)	〈증․감원인〉 ○ 다량급수처 신축에 따른 공급량 증가 - 천왕1지구 7단지, 150mm-374세대 - 천왕1지구C-1, 80mm-오피스텔112실 - 천왕1지구 여성안심주택, 50mm-96세대 - 오류동51-31번지, 80mm-102세대 - 오류동213-1번지, 50mm-사우나 ○ 누수탐지 및 복구 시행 - 오류2동 135-67 - 누수 방지량 : 10톤/일 <추진사항> ○ 불용관 철거(항동지구) - 항동92~135번지일대, D=20~100mm, L=226m 〈대 책〉 ○ 배급수관 정비공사 시행 - 오류동86-2~120-6호, D=300mm, L=250m - 오류동120-5~산43-401호, D=300mm, L=260m - 오류동331-33~90-22호, D=300mm, L=285m ○ 항동지구 순찰강화 : 철거중
신정6중블록 (구로구)	0	288
대방4중블록 (구로구)	1,502	1,464	감38 (2.53%)	〈증․감원인〉 ○ 다량급수처 신축에 따른 급수 공급량 증가 - 신도림동 418-3 아파트(80mm-232세대), 2015.9월 - 구로5동 106-2 아파트(80mm*2개-464세대), 2015.10월 - 구로5동 98-12호(50mm*2개-91세대,111실), 2016.2월 - 신도림역, 구로역 주변 도시형생활주택 1,255여 세대 ○ 상수도관 누수발생으로 인한 공급량 증가 - 신도림동 292-132 외 15개소, 누수량 : 350톤 〈대 책〉 ○ 누수다발 노후관로 정비 - 구로2동 454-35~426-6 노후관(300mm, CIP) 개량 (D=300MM, L=420m) 상반기 정비 예정 - 구로5동 442-93~104-9 노후관(200mm, CIP) 개량 (D=300MM, L=630m) 상반기 정비 예정 - 구로4동 748-5~313-126 노후관(300mm, CIP) 개량 (D=300MM, L=500m) 상반기 정비 예정 - 구로3동 1280~155-70 노후관(300mm, CIP) 개량 (D=300MM, L=420m) 상반기 정비 예정 ○ 공사 시 발견되는 노후관 및 불용관 지속적 정비 실시 ○ 지속적으로 블록내 누수탐지하여 누수복구 실시
금천1중블록 (구로구)	183	194	증11 (증6.01%)	<추진사항> ○ 관로주변 대형 하수관 집중 누수탐지 - 점검대상 : D1500mm 이상 하수관거, L=2.95km - 점검내용 : 상수도관 누수여부, 유수장애관 여부 - 점검결과 : 이상없음 〈대 책〉 ○ 중블록간 경계밸브 및 퇴수밸브 개폐상태 및 이상유무 점검 ○ 불용관 및 단절관 정비

< 강서구 >                                                           (단위 : 천㎥)

구 분	’15.3월 공급량	’16.3월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
목2중블록 (강서구)	878	836	감42 (감4.78%)	〈증․감원인〉 ○신축공사로 인한 신 개전 수전 증가 - 2015년 3월 수전 : 26,392 - 2016년 3월 수전 : 26,574 전년대비 182전 증가 ○누수복구 공사로 인한 누수량 및 퇴수량 증가 - 가양동 92-1외 2개소, 방지량 : 1톤/일 <추진사항> ○ 경계밸브 확인 및 퇴수밸브, 소화전 점검, 블록 내 누수탐지 실시 ○ 신규수전 입력상태 및 검침상태 점검 ⇒ 확인결과 이상없음 ○ 해빙기대비 염창1재건축 지역내 상수도시설물 특별점검 실시 〈대 책〉 ○ 일일 공급량 변화에 대한 매일 확인 및 관리 분석 후 신속 대처 ○ 중블록내 수전점검 및 수계 일치 현황 점검 ○ 재건축지역(염창1, 등촌1) 급수인구 이주시 공급량 감소 분석 ○증미역주변 배수관 정비공사 - D600㎜ L=100m
목3중블록 (강서구)	858	881	증23 (증2.68%)	〈증․감원인〉 ○신축공사로 인한 신 개전 수전 증가 - 2015년 3월 수전 : 23,3962 - 2016년 3월 수전 : 24,034 전년대비 642전 증가 ○ 누수복구 공사로 인한 누수량 및 퇴수량 증가 - 공항동 2-6외 25개소, 방지량 : 81톤/일 <추진사항> ○ 유수율 향상 및 해빙기대비 대형 상수도시설물 특별점검 실시 ○ 마곡지구 7차통수를 위한 관세척 및 담수량 30,662㎥ 〈대 책〉 ○ 하수관로 조사, 소화전 개방여부, 밸브류 누수조사 ○ 수시 공급량 변화에 대한 분석 변동시 누수탐지 ○ 마곡지구 공급량관리를 위한 신설중블록(목5중블록) 설치 추진
목4중블록 (강서구)	469	457	감12 (감2.56%)	〈증․감원인〉 ○신축공사로 인한 신 개전 수전 증가 - 2015년 3월 수전 : 17,368 - 2016년 3월 수전 : 18,124 전년대비 756전 증가 ○ 누수복구 공사로 인한 누수량 감소 - 화곡동 391-65외 6개소, 방지량 : 8톤 <추진사항> ○ 신규수전 입력상태 및 검침상태 점검 ⇒ 확인결과 이상없음 〈대 책〉 ○ 목동 수계 관련 공급량 지속적 관찰 및 분석 ○ 경계밸브 및 유량계 지속적 관찰 및 분석 ○ 수계전환 및 통수시행으로 목동1~4중블록 혼용급수

구 분	’15.3월 공급량	’16.3월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
신월2중블록 (강서구)	418	426	증8 (증1.91%)	〈증․감원인〉 ○신축공사로 인한 신 개전 수전 증가 - 2015년 3월 수전 : 5,423 - 2016년 3월 수전 : 5,608 전년대비 185전 증가 ○누수복구 공사로 인한 누수량 및 퇴수량 증가 - 외발산동 411-30, 방지량 : 2톤/일 <추진사항> ○ 경계밸브 확인 및 퇴수밸브, 소화전 점검, 블록 내 누수탐지 실시 ○ 신규수전 입력상태 및 검침상태 점검 ⇒ 확인결과 이상없음 ○ 마곡지구 7차통수를 위한 관세척 및 담수량 19,324㎥ 〈대 책〉 ○ 감압밸브 조사 실시 ○ 일일 공급량 변화에 대한 관리 분석 후 신속 대처 ○ 중블록 경계 일치여부 및 신규수전 수계 일치여부 확인
우장산중블록 (강서구)	1,675	1,710	증35 (증2.09%)	〈증․감원인〉 ○신축공사로 인한 신 개전 수전 증가 - 2015년 3월 수전 : 42,817 - 2016년 3월 수전 : 44,283 전년대비 1,466전 증가 ○ 강서힐스테이아파트(37개동, 2,603세대) 입주세대 증가에 따른 공급량 증가 (전년대비 13,611㎥ 증가) ○ 누수복구 공사로 인한 누수량 및 퇴수량 증가 - 화곡동 1059-17외 13개소, 방지량 : 39톤/일 <추진사항> ○ 중블록 경계밸브 확인 ○ 신규수전 수계 일치 여부 조사 ○ 유수율 향상 및 해빙기대비 대형 상수도시설물 특별점검 실시 - 화곡고가옆 D700 불용관 3개소) - 등촌3동일대 시설물 종합정비 추진 : D600 노후 제수밸브 16개소 〈대 책〉 ○ 강서구청사거리~가양역(화곡로) 배수관 정비공사 - D=600㎜ L=500m ○ 양천향교역~발산역(강서로) 배수관 정비공사 - D=800㎜ L=910m ○ 화곡동 913-3호앞 노후관 정비 추진 - D=100㎜ L=50m
화곡중블록 (강서구)	475	462	감13 (감2.74%)	〈증․감원인〉 ○ 신축공사로 인한 신 개전 수전 증가 - 2015년 3월 수전 : 25,380 - 2016년 3월 수전 : 26,087 전년대비 707전 증가 ○누수복구 공사로 인한 누수량 및 퇴수량 증가 - 화곡동 56-375외 16개소, 방지량 : 11톤/일 <추진사항> ○ 신축현장 노후관 및 불용관 정비 시행 ○ 과수압 위주로 누수탐지 실시 ○ 감압밸브 점검 및 감압변 설치 가능 지역 조사 〈대 책〉 ○ 중블록 경계밸브 확인 및 신규수전 수계일치 여부 확인 ○ 소블록별 인입관(동관) 정비 ○ 신축현장 노후관 및 불용관 정비 시행

공급량 감소 추진실적 및 대책

1. 상수도관 집중 누수탐지 실시

○‘16년 탐지목표 : 215건

○ 기 간 : ‘16. 3. 1 ~ 3. 31

○ 탐지실적 : 18건

- 다점형 : 12건,  일반탐지 : 6건

구 분	중블록수	소블록수	탐지실적
			금 월				누 계
			소블록수	오탐 (건)	로거설치 (개)	탐지적출 (건)	소블록수	오탐 (건)	로거설치 (개)	탐지적출 (건)
계	15	277	9	0	100	18	18	0	200	53
강서구	6	97	3	0	40	2	6	0	80	16
구로구	6	62	3	0	30	8	6	0	60	18
양천구	3	118	3	0	30	8	6	0	60	19

2. 노후 상수도관(80MM이상) 누수방지 실시(방지량 : 1,688톤)

번호	중블록	위 치			복구일자	구경	누수량	보수내역
	합 계						1,688
1	신정2중블록	구로구	개봉동	132-48	2016-03-02	80	14	퇴수변설치
2	신월1 중블록	양천구	신월동	153-8	2016-03-09	80	252	누수방지대설치
3	화곡 중블록	강서구	화곡동	488-24	2016-03-15	100	3	KP볼트조임
4	신정2중블록	구로구	개봉동	139-47	2016-03-08	100	12	KP이음관접합(퇴수변)
5	신월1 중블록	양천구	신월동	49-10	2016-03-09	900	517	강관용접
6	목동3 중블록	강서구	방화동	266-33	2016-03-10	100	3	누수방지대설치
7	신정2중블록	구로구	고척동	63-3	2016-03-17	300	94	누수방지대접합
8	신정3중블록	구로구	오류동	27-56	2016-03-14	150	5	KP볼트조임
9	신정2중블록	구로구	고척동	63-19	2016-03-28	300	100	누수방지대접합
10	신정1 중블록	양천구	신정동	281-21	2016-03-30	80	494	정자관접합
11	목동1 중블록	양천구	목동	131-66	2016-03-23	80	112	누수방지대접합
12	대방4중블록	구로구	구로동	546-12	2016-03-30	150	49	누방대접합
13	목동3 중블록	강서구	공항동	2-6	2016-03-28	150	27	누방대새들접합
14	신정1 중블록	양천구	신정동	886-12	2016-03-25	100	4	소화전프랜지접합
15	우장산 중블록	강서구	내발산동	711-8	2016-03-28	150	2	KP볼트조임

3.  재개발 재건축지역 유수율 점검 실시

○ 재개발, 재건축 정비구역 : 8개소(양천구 : 7건, 구로구 1건)

연번	구분	사 업 명	주 소	현 황	수전내역
					계	폐전	미폐전
1	재개발	신정제4구역 재개발	신정1동 1033~1047	입주 준비중	540	540
2	재개발	신정1-1재정비촉진구역	신월6동551번지 일대	관리처분인가 (이주중)	1,261	341	920
3	재개발	신정1-3재정비촉진구역	신월2동606번지 일대	사업시행인가	116	44	72
4	재개발	신정2-1재정비촉진구역	신정3동1175-28외752필지	사업시행인가	815	-	815
5	재개발	신정2-2재정비촉진구역	신정3동1150-41외151필지	관리처분인가 (미이주)	155	-	155
6	재건축	신월4구역(단독)	신월동489-3호 일대	사업시행인가	44	-
7	재건축	목제1주택(단독)	목동632-1호 일대	관리처분인가	137	129	8
8	재개발	개봉1주택 재개발	개봉동 138-2번지	사업시행인가	192	-	192

○ 자체점검대상 : 사업시행인가(4건), 관리처분인가(3건), 착공현장(1건)

○ 점검내용

- 재개발 재건축 지역내 도수 및 누수여부

- 폐전 수도계량기 누수여부 등

○ 점검결과 : 이상없음

- 사업시행인가 점검

∙ 신정1-3지구, 신정2-1지구, 개봉1구역(재개발), 신월4구역(재건축) :

사업시행인가 단계로써 현재는 이주민이 없음

- 관리처분인가(이주중) 점검

∙ 신정2-2구역 : 관리처분인가(이주민이 없음)

∙ 신정1-1구역 : 이주중 누수 및 조례위반 사항 없음.

∙ 목1제주택재건축 : 이주 및 지하절관이 진행중 누수 및 조례위반 사항 없음

- 착공현장 점검

∙ 신정4구역 : 입주 준비중(공정율 : 100%)

4. 대형 상수도시설물 점검 실시

○ 점검기간 : ’16. 2.22 ~ 3.30(38일)

○ 대    상 : 관내 상수도관 및 밸브

- 상수도관 : D500~D1650㎜, L=78.5㎞(28개 노선)

- 밸 브 류 : 473개(제수 223, 퇴수 127, 공기 123)

○ 주요 점검사항

- 누수 및 시설물 파손 여부

- 현장과 GIS 속성 등 일치 여부

- 대형 건축공사 현장 주변 시설물 이상 여부 등

○ 점검결과

- 맨홀 침수, 토사퇴적 등 89건 적출

구 분	계	침수	토사퇴적	철개불량	맨홀소음 등
건수	89	12	18	16	43

	〈	시설물 적출 사진		〉
(부일로 933 D500㎜ 토사퇴적)			(안양천로 제수변실 D900㎜ 침수)			(고척교밑 관로 D1500㎜ 동공)	(목감천로 제수변실 D700㎜)

- 적출사항 : 변실(토사퇴적 1개소, 침수 2개소)

5. 누수발생에 취약한 아연도강관등 노후 인입급수관 일제정비 실시

○ 대상 : 노후 인입급수관(50㎜ 이하) : 384.2m

- 양천구, 구로구 : 272.6m,  강서구 : 111.6m

(단위 : m)

구 분	소 계	15㎜	20㎜	25㎜	30㎜	40㎜	50㎜
소 계	384.2	42	26.9	65.6	0	180.7	69
아연도강관	243.2	35.7	26.9	-	-	111.6	69
PVC관	141	6.3	-	65.6	-	69.1	-

※ 일반지역의 노후 인입급수관 : 201m(52.3%)

재개발(재건축) 지역내 노후 인입급수관 : 183.2m(47.7%)

○ 점검 및 정비기간 : ’16. 4. 14 ~ 8. 30

○ 정비방법

- 노후인입관 정비 및 GIS시설자료 수정 : 지역 담당자

- 재개발(재건축) 지역을 제외한 일반지역의 인입급수관은 즉시 정비

∙ 현장조사 후 노후관으로 확인시 건물주와 협의하여 즉시 정비

⇒ 관내 급수공사 연간단가업체에 작업지시하여 정비 시행

- 누수복구공사 등으로 기 개량된 경우 GIS 속성자료 수정 조치

- 지장물 및 수요가 거부 등 기타 사항 발생시 노후관대장 작성 등 지속적인 관리

○ 재개발(재건축) 지역내 노후 인입급수관 관리

- 관리처분 단계

∙ 실질적인 사업 진입단계(이주 및 철거)로 이주세대는 분기점 폐쇄하고 있어

GIS 시스템에서 인입급수관 이력 삭제

- 착공단계 : GIS 시스템에서 지역내 상수도관 이력 삭제

- 사업시행인가 단계

∙ 중복투자 방지를 위하여 정비대상에서 제외하고  노후관 대장작성 등 집중관리

하여 관리처분 단계로  변경시 GIS 이력관리

※ 단, 적수출수 및 소출수 민원발생 등 사안에 따라 선별적 정비 시행. 끝.