문서번호	기전과-4658
결재일자	2016.4.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	강서도로사업소장
최승호		박재경	04/12 代이희천
협조

2016년 한국전기안전공사 교통신호기 특별점검 지원계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 4

강서도로사업소

[기 전 과]

2016년 한국전기안전공사 교통신호기 특별점검 지원계획

한국전기안전공사에서 교통신호기에 대한 특별안전점검을 실시할 예정으로, 신호기 점검시 일시 정전에 따른 신호등 운영이 중지됨에 따라, 안전사고예방을 위하여 교통소통요원(모범운전자)을 배치하여 안전한 점검을 지원하고자 합니다.

Ⅰ		추 진 근 거

❍ 2016년 교통신호기 특별안전점검 실시계획

[교통운영과-5387(2016.3.24)]

❍ 일반용전기설비(신호등) 정기점검 실시 알림

[한국전기안전공사 서울(점검부)-1012(2015.3.14.)]

Ⅱ		점검대상 및 내용

❍ 점검대상 : 일반용 전기설비(교통신호제어기 678대, 신호지주 5,013본, 경보등 일체)

❍ 점 검 자 : 한국전기안전공사 서부지사

❍ 점검기간 : 2015. 4. 18.(월) ~ 4. 21.(목)

❍ 점검내용

- 제어기 및 선로(케이블) 누전여부 측정 (절연저항 측정)

- 제어기내 누전차단기 정상설치 여부, 차단기 동작상태 및 직결유무

※ 직결 : 누전차단기의 1차측과 2차측을 바로 연결하여 차단기가 정상 동작하지 못하는 상태.

- 제어기 잠금장치 개방여부 및 충전부 노출상태

- 제어기 외함 및 신호등주 접지상태(접지저항 측정) 등

Ⅲ		지 원 계 획

❍ 지원내용 : 교통신호등 점검시 교통소통요원(모범운전자) 배치

- 지원 인원 : 총 40명 (제어기 총 678대 점검지원, 17개소/인 분담)

❍ 배치목적 : 신호기 점검을 위하여 교통신호등 운영중지(소등)시 교통신호등을

대신하여 수신호를 하여 교통통제 및 정리, 안전사고 예방

※ 도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)에 의거 도로를 통행하는 보행자와

차마의 운전자는 모범운전자의 신호 또는 지시에 따라야 함.

❍ 소요예산 : 4,800,000원

- 산출내역 : 40명 × 120,000원/인(8시간 기준)

• 총 678개소 ÷ 17개소/인 ≒ 40명

- 예산과목 : 도시교통본부 교통운영과, 도시교통체계 및 소통 개선, 교통안전

시설물 관리, 교통신호기 신설 및 보수, 시설비 및 부대비, 시설비

※ 예산사용근거 : 교통운영과 공문[2016년 교통신호기 전기안전 점검 계획 통보

(교통운영과-5444(2016.3.25.))

Ⅳ		행 정 사 항

❍ 관할경찰서 모범운전자회에 모범운전자 지원 협조 요청

❍ 모범운전자 근무확인(한국전기안전공사) 및 비용 지출

붙임 : 1. 교통신호기 특별안전점검 실시 관련 공문 각 1부.

2. 모범운전자 임금단가 공문 1부.  끝.