	양천소방서
수신	SH공사(택지조성부장)
(경유)
제목	소화전 신설 협의 요청(신정4 보금자리주택지구 조성사업)에 따른 회신

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 신정4 보금자리주택지구 택지조성사업 관련 소화전 신설에 따른 협의[서울특별시SH공사 택지조성부-1600(2016.4.7.)호]사항에 대한 검토결과를 다음과 같이 회신하오니 소방용수시설 사용에 장애가 발생하지 않도록 공사시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 협의내용 : 소화전 신설에 따른 기존 이설 소화전 위치 변경

1) 신설소화전 형식 : 지상식소화전

2) 위 치 : 양천구 신정3동 813-22 공사장 정문 측면(붙임참조)

나. 회신내용 : 기 협의대상인 220210호 이설예정지를 신정3동 813-22 공사장 정문으로부터 약40m 방향 전신주 앞으로 예정지를 변경하여 설치

다. 선정사유

1) 귀 공사가 설치하는 소화전과의 수평거리를 최대한 확보

2) 소방용수시설 유지·관리의 효율성 확보로 피해 최소화

라. 협의 담당자 : 양천소방서 재난관리과 소방용수담당(02-2652-5083)

마. 비용부담 :  이설공사에 따른 모든 비용은 수도법 제71조(원인자부담금), 수도법시행령 제65조(원인자부담금)에 의거 SH공사 부담임을 알려드리며, 우리 소방서에서 실시하는 검수에 불합격 판정을 받을경우 재시공 하여야 합니다.

바. 협조사항

1) 소화전 이설 공사 시 단수, 적수발생 등으로 민원이 발생하지 않도록 관련기관(강서수도사업소 02-3146-3961)과 사전협의 후 진행하여 주시고,

2) 임시 소화전 가설 시 양천소방서로 통보하여 주시고, 위치는 기존 소화전 반경 10m 이내로 설치하며,

3) 공사 전 및 완료(원상복구) 후 소방서 담당자가 현장확인을 할 수 있도록 양천소방서 (재난관리과 02-2652-5083)로 통보하여 주시고,

4) 향후 소방여건 및 현장상황 변경시(공사주변 소화전 추가 이설상황 발생 등)에는 그 내용을 재협의 할 수 있으며,

5) 정당한 사유없이 손상, 파괴, 철거 또는 그 밖의 방법으로 소방용수시설의 효용을 방해하는 경우 소방기본법 제28조 및 제50조에 의거 불이익 처리됨을 알려드립니다.

붙임 이설예정지 현지확인 결과 1부.  끝.

	양천소방서장
담당자	이훈		대응총괄팀장	김명균		재난관리과장	전결 04/12 왕상욱
협조자
시행	재난관리과-2458	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180	/
전화	02)2652-5083	/전송	02)2652-2286	/	dlgns12@seoul.go.kr	/	대시민공개