문서번호	총무과-12928
결재일자	2016.4.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	총무과장
임삼택	임철수	04/12 이혜경

4월 비상전원장치(UPS) 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 4.

행  정  국

총  무  과

4월 비상전원장치(UPS) 점검결과 보고

한전전력 정전시를 무정전으로 전원을 공급하여 주는 비상전원장치(UPS) 점검을 실시하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 추진근거

○ 2016년 본청사 비상전원설비(UPS) 유지관리 용역 시행  (총무과-41941, 2015.12.18.)

- 중요 전산장비 및 통신설비 등에 안정적인 전기공급

□ 점검개요

○ 건    명 : 4월 비상전원장치(UPS) 점검결과 보고

○ 점검수량 : 총 10대

○ 점검기간 : 2016. 4. 7. ~ 4. 8.(2일)

○ 점 검 자 : 태경전기산업(주) 박양호 등 2명

○ 점검결과 : 이상없음

구 분	명 칭	용량 및 수량	점검 결과	점 검 내 용
지하5층	전산용 UPS	200KVA×3대	양호	- UPS 육안검사 및 체크리스트 작성 입출력 AC/DC 콘덴서 내부 누유 확인 및 점검 모의 전압강하를 통한 자동 바이패스 전환 및 복구 확인 배터리 내부저항 및 전압 측정
지하4층	통신용 UPS	100KVA×3대	양호
지하3층	충무시설 UPS	100KVA×1대 50KVA×2대	양호
지하5층	기계실 UPS	50KVA×1대	양호

붙임  4월 UPS 정기점검 보고서 1부.  끝.