함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2계열 침전지 개선 시험운영(추가) 계획(공문 접수)

1. ㈜도화엔지니어링 뚝도(CM) 2016-116(2016.04.11.)호, “2계열 시운전(추가) 협조요청” 사항과 관련입니다.

2. 위호로 “뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설 공사”관련 “2계열 침전지 개선 시험운영(추가) 공문”이 접수되었기에 문서접수(접수번호 정수과 - 1800, 2016.04.11)하고, 관련부서(담당자) 검토 후 조치 하고자 합니다.

가. 공문 주요내용

○ 2계열(1,2,3호지) 응집침전지 개선에 따른 시험운영 계획

- 일 정 : 2016. 4. 12(화) ~ 5. 12(목)(30일간)

- 2계열 추가 시운전 개요

· 침전지 1,2,3지 상향류 경사판 개량후 모니터링 실시

(58,333㎥/일 x 3지) (환산유량=시설용량 100%)

· 여과지 운영 : 1지~7지(운휴지 없음)

(25,000㎥/일 x 7지) (환산유량=시설용량 79%)

※ 여과지 시설용량 100% 운전은 여과지 시험 운영시 발생된

#2지 탁도누출(0.12NTU) 원인 파악후 운영예정

- 향후일정 : 침전지 SS, 탁도, 입자계수 변화, 여과지속시간,

여과지 유출탁도 변화 등 침전지 ‧ 여과지 성능 향상                               유무 관찰 등

붙임 : 1. 접수 공문 1부.

2. 2계열(1,2호지) 침전지 개선 시험운영 계획서 1부. 끝.

주무관	이금재		★정수과장	김효상		뚝도아리수정수센터소장	04/12 최석기
협조자	정수시설과장	윤종민
시행	정수과-1811	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27	/
전화		/전송		/		/	대시민공개