기전실 일일 점검일지

결재	주무관	120관리팀장	시민봉사담당관
	박만철	이권석	04/12 박범

2016년 4월 11일(월요일)

1. 날씨 및 온도

오늘 날씨 (비ㆍ맑음)		전기실 온도[℃]		변압기 온도[℃]
최고[℃]	최저[℃]	온도계1	온도계2(UPS)	TR1(전열)	TR2(동력)
19.4	5.7	22.6	24.6	40.7	36.5

※ 점검 : 매일 15시

2. 전기 사용량

전력량[KWh]		합 계
주간(09:00 ~ 23:00)	야간(23:00 ~ 익09:00)
1,591	806	2,397

※ 점검 : 익일 09시

3. 120상담시스템 전원(UPS 작동상태)

구 분		INPUT (R S T)	OUTPUT (R S T)	사용량 [KVA]	부하율[%] (cf.안정전70%)	온도 [℃]	역률 (P.F)
125[KVA] (2,3,4층상담PC)	전 압[V]	376/375/377	380/379/381	33.4	26.7	20	0.94
	전 류[A]	46/41/46	55/54/43
	주파수[Hz]	60	60
100[KVA] ①전산,통신장비 ②PCRM PC(26) ③2층PC(38) ④외국어PC(34)	전 압[V]	374/372/373	379/380/380	32.9	32.9	29	0.95
	전 류[A]	70/74/81	49/54/47
	주파수[Hz]	60	60

※ 점검 : 매일 15시

4. 중앙 냉⋅난방 가동

기기명	가동시간	정지시간	사용 시간
냉ㆍ온수기 (중앙 난방)	-	-	-
	-	-	-
총 가동시간	월ㆍ누계	시간 분

5. 시설물 점검 사항

구분	기기명		중 점	실시 내용
전기 설비	기전실 수배전반		⦁ 차단기, 변압기 온도 및 소음 ⦁ UPS 상태 확인 ⦁ 발전기 외관 일상 점검 - 히터,연료,각종 오일 필터류	- 확인
	통신실(2층)⋅시스템실(5층)		⦁ 항온항습기 누수 상태 ⦁ 하론소화기	- 확인
	각층 EPS실 분전함		⦁ 차단기상태 및 이상소음 확인 ⦁ 부스바 볼트 조임 상태	- 확인
	조명	내부•외부 등기구	⦁ 등기구 상태 및 점등 ⦁ 점등⋅소등시간 조정	- 확인
기계 설비	냉⦁난방 설 비	냉온⋅수기	⦁ 정상작동 상태 ⦁ 청사 실내 온도 확인 (상담실 적정 온도 유지) ⦁ 정기적인 필터 청소	- 확인
		공조기
		냉온수순환펌프
		2,5층 항온항습기
		각 층 EHP⋅A/C
	급수 설비	급수펌프	⦁ 작동 수시 상태 ⦁ 동절기 동파 방지	- 확인
		저수조급수장치
	가스 설비	기기별 주밸브	⦁ 자동 및 수동조작 작동상태 ⦁ 배관 연결 부위 누설 확인	- 확인
		누설경보장치
		가스 배관
	위생 설비	화장실 세면대⋅비데	⦁ 파손 및 막힘 여부 확인 ⦁ 악취 발생 여부 확인	- 확인
	소화 설비	소화전 및 펌프류	⦁ 정상 작동상태 ⦁ 간이 소화기 일상 점검 ⦁ 용역 업체 정기 점검	- 확인
		각종 소화기

6. 업무사항

○ 에티켓벨 교체(재 사용)

- 장소(수량) : 3층(우)화장실 좌3번째

○ 푸시버턴 열쇠 교체

- 장소(수량) : 4층(좌,우) 핸드페이퍼타월 케이스(上部)-2개

○ 기전실 소모품 입고

- 내용 : 알카리인 건전지 외 8종

○ 순찰점검 및 절전소등