문서번호	정수시설과-1076
결재일자	2016.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김동우		김긍채	04/14 박기석
협조

2016년 침전지 슬러지 배출설비 보수공사

감독수행 보고

2016.  4.

강북아리수정수센터

정수시설과

2016년 침전지 슬러지 배출설비 보수공사

감독수행 보고

1계열 침전지의 노후된 배출설비 개량공사 감독수행 중 발생한 시공물량 증감 및 보험료 미납등 설계변경 사항을 보고합니다.

☐ 공사현황

○ 공사명 : 침전지 슬러지 배출설비 보수공사

○ 공사개요

- 슬러지배출밸브 교체 : BFV Ø400, 12대, 신축관 Ø400, 12대

- 슬러지배관류(STS)교체 : 11대

- 전원, 제어설비  : 1식

○ 공사기간 : 2016. 02. 23 ~ 05. 02

○ 계약금액 : 89,123,120원

○ 도 급 자 : ㈜진성기업 대표 오태석

연번	당 초	변 경	증감
1	단관을 사용 슬러지배관(Ø400)과 기성품 티이접합을 접합. 용접개소 : 66 - 기성품 티 : 11개 - 티 연결단관 : 33개	용접개소를 최소화 하기 위해 단관을 생략하고 현장에 적합한 티이를 주문제작하여 안전성 확보 용접개소 : 33 주문제작티 : 11개 - 단관 : 11개	증감 없음

☐ 변경내용

연번	당 초	변 경	금 액
1	1 2 3 4 5 6	1 2 3
2	단관을 사용 슬러지배관(Ø200)과 엘보을 접합. - 용접개소 : 132개소 엘보 : 22개 - 단관 : 77개	용접개소를 최소화 하기 위해 현장에 적합한 엘보를 제작. - 용접개소 : 110개소- - 엘보 : 22개 - 단관 : 55개 1 2 3 4 7 5 6 8 9 10	감)약 1,400천원
3	국민건강, 연금, 노인장기요양보험료 건강보험료 : 521,140원 연금보험료 : 703,317원 노인장기보험료 : 33,134원	국민건강, 연금, 노인장기요양보험료를 미지급 건강보험료 : 0원 연금보험료 : 0원 노인장기보험료 : 0원	감)약1,000천원
계			감)약2,400천원

☐ 변경 사유

○ 슬러지 Ø400㎜배관교체의 용접개소 물량변동 미반영

- 슬러지배관 Ø400㎜를 기성품 티이와 단관의 사용계획을 단관에서 티이를 제작하여 부설함으로서 용접개소는 감소하였으나,

- 티이를 공장에서 현장조건에 맞게 제작하여 재료비가 증가되고 성능이 향상되어 당초 계약비용을 지급

당초 설계	시공 내용
1 2 3 4 5 6	1 2 3

○ 슬러지 Ø200㎜배관교체의 용접개소 물량변동 반영

- 단관을 사용하여 슬러지배관( Ø200㎜)과 엘보를 연결하는 방식을 단관을 생략하고 엘보를 슬러지 배관에 직접 연결하여 용접개소 감소를 감액(감1,423,422원= 64,701원×2개소×11배관)

당초 설계	시공 내용
1 2 3 4 5 8 6 7 9 10 11 12	1 2 3 4 7 5 6 8 9 10

○ 국민 및 연금 보험료 정산

- 국민, 연금 및 노인요양보험료 미납부에 따른 정산(감1,318,591원)

소계	건강보험료	연금보험료	노인장기요양보험료
1,318,591	521,140	763,317	34,134

☐ 향후 추진계획

○ 당초 설계에서 위 보고 변경사항을 반영하여도 당초 계약금액내에서 설계변경 가능

○ 실제 시공물량과 보험료 미납부를 반영하여 정산시행 .끝.