소방특별조사 세부조사표(**********)

1. 조사대상                         검사일시 : 2016. 4. 7.~11.[토,일(9~10) 제외]

대 상 명	*************************			전화번호	************
소 재 지	********	대표자	********	주 용 도	복합건축물
건물구조	철근콘크리트조 지상69층/지하6층 연면적125,631㎡			소방 안전 관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무 수행에 관한 사항	- 2016년 소방계획서 작성 및 안전관리사항 수행철저 지도함	용어 및 현행화 현지지도
②소방계획서에 따른 업무 수행사항	소방시설 정비보완기록부 및 소방훈련·교육 결과기록부 별지서식 등 작성 안내 - 자위소방대의 편성 소방계획서에 의거 자체교육 실시 지도함 ※ 자위소방대 명단 변경시 수시 정비토록 현지 지도함	현지지도
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	자체점검 및 종합정밀점검표 등 관리철저토록지도함(*****************************
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	- 화재 관련 안내문 배부 및 소화기 사용법 안내문 배부	관계자 교육
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	- 지상 2층 쓰레기 분리시설 및 지하6층 발전기용 경유 3000L 안전취급 및 화재예방 조치에 필요사항 등 관리토록 지도함	관계자 교육
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	- 다중이용업소의 안전관리 철저 지도함 인터넷자율안전점검 관련 안내문 배부	관계자 교육
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	경유 3,000L(발전기용) 관리철저 지도함

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소 방 시 설	실시( O )	- 자체점검 적합여부 확인
피난시설 등	실시( O )	- 방화구획 변경여부 등 확인 - 피난층 및 옥상문 개방, 헬리포트시설 확인

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소 방 시 설	- 소화설비 기능 및 관리상태 확인 - 경보설비 기능 및 관리상태 확인 - 피난설비 기능 및 관리상태 확인 소화활동설비 관리상태확인 소화용수설비 관리상태확인	소방시설 등 ******************************************************************************************* ************************************** ******************** *************** ***********************
피난시설 등	- 방화구획(방화문) 변경 및 훼손 없음	피난·방화 시설 방염 **************************************** *************************************** **************************** *********************************** ********************************* ******************************

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전 기 분야	- (매월)정기점검 실시함(전기안전관리자 선임됨)	특이사항 없음
가 스 분야	- 가스안전공사 정기점검 실시함	특이사항 없음
기 타 분야	비상구관리 철저관리토록 안내	안내문 배부

○붙 임 소방특별조사결과서 1부.  끝.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	표성용		조동건		04/14 박선호
협조	노민영	이장원		김광희		박종숙