문서번호	정수시설과-4014
결재일자	2016.4.14.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	주무관		정수시설과장	결재
박용석	조익수	이병규		04/14 유영춘
협 조	주무관		오재승
	주무관		배승철

풍납 전기설비 점검일지

❍ 점검등급 : 일일점검

❍ 점검대상 : 풍납취수장

❍ 점 검 일 : 2016년 4월 13일

근무자	주간	박용석, 윤순식		야간			조익수, 박영률
설비명	점 검 항 목		점 검 등 급			점 검 결 과				비 고
			일상		상세	양호		주의	고장
특고압 수전반	- ALTS 및 LBS 상태				○
	- 케이블 접속 및 CH 상태				○
	- PF & PT 상태				○
	- 22.9KV MAIN VCB 및 TIE VCB 동작상태				○
	- BUS BAR 연결 및 열화상태				○
	- 보호계전기(GIPAM) 동작상태		○			√
변압기 (5000KVA)	- 변압기(5,000KVA) 절연유 상태 및 온도		○			√				변압기온도				36℃
	- 절연유 누유 여부		○			√
	- 변압기 이상음 및 냄새 상태		○			√
	- 1,2차 붓싱, 케이블 및 CH 접속 상태				○
	- 흡습호흡기 변색 상태				○
	- 변압기 외관 상태		○			√
고 압 수전반	- 각종 표시등 및 지시계 작동상태		○			√				전류계				230 [A]
	- 6.6KV MAIN VCB 및 TIE VCB 동작상태				○
	- 보호계전기(GIPAM) 동작상태				○
	- BUS BAR 연결 및 열화상태				○
모 타 기동반	- 각종 표시등 및 지시계 작동상태		○			√				전류계 지시치(A)
	- VCB 동작상태				○					1호	2호	3호	4호		5호	6호
	- 보호계전기(GIPAM) 동작상태				○					61	86		87
	- BUS BAR 연결 및 열화상태				○
	- 시퀀스 동작상태				○
	- 리액터 및 콘덴서 상태				○
저 압 변압기	- 몰드 변압기(300KVA) 온도		○			√				변압기온도				36 ℃
	- 1,2차 케이블 접속 상태				○
	- 변압기 이상음 및 냄새 상태		○			√
발전기 (118KW)	- 발전기 정전시 동작상태				○
	- 연료탱크 외관 및 연료 상태				○
	- 기타 정비 상태				○
저압반	- 정류기 및 UPS 운전상태				○
	- 정류기 밧데리 전압 상태				○					DC : 120 V
	- U P S 밧데리 전압 상태		○			√				AC : 380 V
	- MCC 판넬 각종 표시등 및 계기상태		○			√
모타 펌프	- 모타 운전 소음 상태		○			√
	- 모타 케이블 접속단자 이완 및 열화상태				○
	- 현장 조작반 표시등 및 지시 계기상태		○			√
기타	- 피뢰설비 및 접지 상태				○
	- 전력설비 원격제어 및 감시 시스템 상태				○
	- 통신선로 상태		○			√

❍ 점 검 자 : 전기안전관리자 및 직근무자

구 분	점검결과 및 조치사항
09시~18시	▶ 전기 및 변전설비 일상점검(이상없음) - 역률 : 95.27% ~ 95.56% 유지중
18시~익일09:00시	▶ 전기 및 변전설비 일상점검 (이상 없음) - 전력역률 : 95.37% 유지중 ▶ 변압기(5,000KVA) 절연유 상태 및 온도(40℃)점검