문서번호	기전설비과-1327
결재일자	2016.4.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
이학수		김남수	04/14 박상돈
협 조
	시설관리과장			한흥태
	총무과장			박병현
	주무관			심옥경
	주무관			김영후

한강공원 자전거도로

사전안내시스템 전원 제작 구매 설치 계획

2016. 4.

한강사업본부

(기전설비과)

한강공원 자전거도로

사전안내시스템 전원제작 구매설치 계획

한강공원내 자전거도로의 안전사고 예방을 위해 설치한 사전안내시스템에 대한 전원공급 시설이 미흡하여 이를 보완설치코자 함

관련근거

❍ 시설관리과-180(2016.1.20.)호와 관련임

► 시민불편 최소화를 위한 2016년 공사 발주 계획

사전안내시스템 설치현황

❍ 설치위치 : ① 광진교 ~ 구리시계 ② 탄천교 주변 ③ 여의샛강 상류 ④ 하류 주변

❍ 설치내용 : CCTV 10대, 전광판 6개, 송수신기 30개, 서버 1식 등

❍ 설치년도 : 2013. 12.

❍ 설치업체

► CCTV : ㈜아이제이일렉트론

► 전광판 : ㈜오라시스템

<사전안내시스템 현황도>

현황 및 문제점

❍ 현재 사전안내시스템(CCTV, 전광판, 송·수신기)의 전원을 자전거도로 가로등 전원에 연결하여 공급하고 있으나 가로등 특성상 주간에 전원이 공급되지 않아 지속적인 사용이 불가한 상태임

조치방안 및 보고자 의견

❍ 전원측에 축전지를 연결하여 야간 가로등 전원으로 충전한 후 주·야간에도 사전안내시스템에 전원을 공급하여 24시간 지속 운영이 가능토록 조치

❍ 전광판 운영용 축전지는 무게로 인한 지상자립형 함체 제작 설치

❍ 축전지는 기존 납, 니켈계열 축전지 보다 수명, 무게, 충방전특성, 온도특성 등 우수하고 유해물질이 없는 리튬-인산철 축전지를 사용하고자 함

※ 축전지 비교

구 분		Pb 축전지	Ni-Cd 전지	Ni-MH 전지	LFP 배터리 (리튬인산철)
정격전압(CELL)		2.0V	1.2V	1.2V	3.2V
에너지밀도(Wh/kg)		23	41	65	155
작동전압	충전	2.35~2.45V	1.52~1.70V	1.39~1.42V	3.8V
	방전	1.67V	1.0V	1.0V	2.8V
내구특성 (Cycle)	80%DOD	300	500	400	3000
	70%DOD	500	1000	800	5000
작동온도	충·방전	0℃~45℃	-20℃~45℃	-20℃~45℃	-30℃~85℃
최대용량		3000A	1000A	1000A	7000A
설계수명		3~5년	10~15년	7~10년	25년
유해물질		Pb, H2SO4	Cd, KOH	없음	없음

계약 및 소요예산

❍ 계약건명 : 자전거도로 사전안내시스템 전원 제작 구매 설치

❍ 계약방법 : 제한경쟁(총액계약)

❍ 입찰자격 : 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록 규정에 의하여 나라장터(G2B)에 리튬전지(세부품명번호 : 2611171100)를 제조로 등록한 업체

❍ 소요예산 : 80,000천원

❍ 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 자전거도로 유지보수, 시설비(100-401-01)

향후 계획

❍ 2016. 4. : 계약심사과 계약심사 의뢰

❍ 2016. 4. : 계약 의뢰 및 발주

❍ 2016. 5. ~ 7. : 사전안내시스템 축전지 전원 시공

❍ 2016. 7. : 검수 및 준공

붙임. 1. 기초설계서 1부

2. 사전안내시스템 규격서 1부. 끝.