문서번호	운영과-2126
결재일자	2016.4.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
이상영		박한수	04/14 이동신
협 조
	★주무관			전명열

제3소화조 가온용 온수배관 누수로 보수 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 04

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

제3소화조 가온용 온수배관 누수로 보수계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3소화조 가온용 온수배관의 부식 등 으로 누수가 발생되고 유리섬유복합관의 처짐현상이 발생되어 아래와 같이 보수하고자 보고합니다.

1		점검내역

점검일시 : 2016. 04. 08.

점 검 자 : 주무관 박한수, 주무관 전명열, 주무관 이상영.

점검대상 : 제2.3처리장 소화조 가온용 온수 이송배관 점검

2		점검내용

제3처리장 소화조 가온용 온수 배관 중 제3보일러실에서 소화조(A.B계열 지하 공동구)로 공급되는 일부 온수공급관이 강관(SPP)으로 설치되어 노후 부식으로 누수가 발생 긴급보수가 요구됨.

슬러지 건조시설에서 제3소화조로 공급되는 온수배관(유리섬유복합관)이 고온의 온수 공급으로 인해 처짐현상이 발생되어 지지대 보강이 요구됨

3		조치계획

제3소화조 누수 온수배관 일부 교체 및 보수작업 시행

- 소화조(A.B계열) 온수공급관 교체 : SPP 150A*4.5m 등

건조시설에서 제3소화조로 공급되는 온수배관 지지대 보강

- ㄷ찬넬(100*50) 지지대 보강 : 14개소

온수배관 교체 및 누수로 긴급성이 요구되어 보수실적이 있는 전문업체에 의뢰하여 긴급시행

4		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 4,850천원

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.