함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업내역 보고 (4.15)

1. 누수방지과-1092(2016.1.29.), -1099(2016.1.29.), 급수운영과-2505(2016.2.3.)호와 관련 2016년 상수도관 누수탐지 추진계획에 따라,

2. 관내 상수도 관로 및 배관 탐지 취약지역과 공급량 증가 중블록에 대하여 집중 누수탐지(계획, 다점식, 민원)를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○ 탐 지 일 : 2016. 4. 15(금)

○ 탐지직원 : 박문종*********유동진,조종학,장영수

누 수 탐 지 내 역
블록명	위치(번지기입)	도종	탐지 구분	탐 지 결 과	비고 (확률)
남산35	용산구 보광동265-769호주변	ASP	다점	로거수거
남산34	용산구 보광동270-9호주변	ASP	다점	로거설치
남산35	용산구 보광동265-108호주변(7-8.2-7)	ASP	다점	관로조사	67.0%~91.4%
남산35	용산구 보광동265-263호	ASP	다점	복구반이첩	91.4%
대현산28	중구 충무로5가36-2호	ASP	계획	복구반이첩
남산가10	용산구 이태원동404-33호	ASP	배관	배관탐지
	이하여백

▣ 누수탐지 작업 결과

▣ 다점형 탐지 배관 연장 현황 단위 : m
구분	계	13~50 mm	80~100 mm	150~200 mm	250~300 mm	350~500 mm	600~900 mm	1000mm이상
금일	616		420	196
전일 누계	7,038		837	5,070	1,057		332
누계	7,654		1,257	5,266	1,057		332
인정

▣ 다점형 상관식 탐지내역

연번	블록명	로거(센서)설치 내역						누수 탐사 결과
		설 치 위 치	로거 번호	구간	연장(M)	구경	재질	음수집 시간	횟수	확 률 (%)	누수탐지 결 과	누수징후의뢰위치	비고
1	남산36	보광동265-769	1								누수처없음
2		보광동265-35	2	1-2	33	100	D	60분	8회	67.0	누수처없음
3		보광동265-118	3	2-3	35	80	D	60분	8회	59.0	누수처없음
4		보광동265-49	4	3-4	76	80	D	60분	8회	66.9	누수처없음
5		보광동265-56	5	4-5	79	80	D	60분	8회	65.1	누수처없음
6		보광동265-135	6	5-6	39	80	D	60분	8회	66.6	누수처없음
7		보광동265-108	7	6-7	68	150	D	60분	8회	74.8	누수처없음
8		보광동265-743	8	7-8	54	150	D	60분	8회	90.4	누수처없음
9		보광동265-743	8	8-1	74	200	D	60분	8회	80.7	누수처없음
10		보광동265-56	5	5-3	86	80	D	60분	8회	77.1	누수처없음
11		보광동265-35	2	2-7	72	80	D	60분	8회	91.4	누수징후	보광동265-263복구반이첩
12		이하여백
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
계		11개소			616

첨부 : 지하누수탐지 적출보고서2부. 끝.

★주무관	김현성		주무관	박혁순		급수운영과장	04/15 김수영
협조자
시행	급수운영과-7380	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-2182	/전송	02-3146-2189	/		/	대시민공개