보  고  서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	서영인	代이훈재	04/15 이승철

우리사업소 관내 ***************** 개발행위(토지의 형질변경) 허가 신청에 따른 급수협의에 대하여 아래와 같이 보고합니다. [관련공문:종로구청 도시개발과-3782(2016.04.12)]

2016. 04. 15.

보고자 :  지방시설서기 서 영 인

□ 건축허가신청 현황

○ 위    치 : *****************

○ 건축규모 및 용도 : ****************************

□ 현장조사 내용

○ 급수공급 검토

- 수    계 : ***************************

- 표    고 : 120.7m

- 주변배관 현황(인입분기점) : *******

- 배수관 수압 : *************(출수상태 양호)

- 급수구경 검토

•가정용(연면적 ******) : 인입급수관관경 50mm가 적정

▷ 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙[별표3. 주거용 건축물 급수관의 지름]

가구 또는 세대수	1	2~3	4~5	6~8	9~16	17이상
급수관 지름의 최소기준	15	20	25	30	40	50

비고

1. 가구 또는 세대의 구분이 불분명한 건축물에 있어서는 주거에 쓰이는 바닥면적의 합계에 따라 다음과 같이 가구수를 산정한다.

마. 바닥면적 50** 초과 : 17가구

□ 보고자 처리의견

○ *****************의 개발행위(토지의 형질변경) 허가신청에 따른 급수협의 사항에 대하여 상기 현장조사내용에 따라 검토한바, 배수관망 형성 및 출수상태가 양호하므로 따로붙임 『급수협의 이행조건』 이행 시 급수공사 승인 가능함을 종로구청 도시개발과에 통보 처리코자 합니다.

첨부 : 급수협의조건 1부.  끝.