서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	교통신호등 전선 최소굵기 사용전점검 검사기준 알림

1. 서울(점검부)-1345(2016.4.7.)호와 관련입니다.

2. 교통신호기공사(제어기 ~ 교통신호등)에 사용되는 전선 최소굵기에 대한 한국전기안전공사의 회신문을 전달하여 드리오니,

3. 설계용역업체에서는 설계시 예산절감 및 전기설비 안전을 위하여 기존의 단면적 2.5㎟ 이상의 연동선에서 F-CVV 1.5㎟의 사용으로 변경하여 주시고, 이에 따른 전선의 허용 전류용량(전압강하 및 동일배관(매입방법 등) 다중입선시 허용전류 조정계수 반영 등)을 반드시 계산하시어 전선관 굵기 및 차단기 용량을 선정하여 주시기 바랍니다.

※ 기존의 설계가 완료되어 진행되는 공사는 위의 적용을 제외합니다.

4. 공사감리업체에서는 상기 사항의 설계도서 반영사항을 다시한번 확인 및 검토하여 주시고 해당 도로사업소에서는 준수여부를 확인하여 주시기 바랍니다.

붙임  교통신호등 전선 최소굵기 사용전점검 검사기준 알림  1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시 동부도로사업소장(기전과장),서울특별시 서부도로사업소장(기전과장),서울특별시 남부도로사업소장(기전과장),서울특별시 북부도로사업소장(기전과장),서울특별시 성동도로사업소장(기전과장),서울특별시 강서도로사업소장(기전과장),대영유비텍(주) 조근환 귀하,(주)동림티엔에스 대표 이탁수 귀하,(주)건영이앤씨 대표 박준범 귀하
주무관	박지웅		신호시설팀장	구봉서		교통운영과장	전결 04/15 代김홍식
협조자
시행	교통운영과-6905	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 1동 6층	/
전화	2133-2484	/전송	2133-1053	/	elecpass@seoul.go.kr	/	대시민공개