문서번호	시설관리과-9880
결재일자	2016.4.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김용성		代박태욱	04/15 代고신석
협 조
	주무관			박태욱
	주무관			윤효진
	주무관			김형구

무인 증압(가압)장 및 배수지 순찰점검일지

2016. 4. 14

기전팀

무인 증압(가압)장 및 배수지 순찰점검일지

관 악										동 작
구 분	수전반		모 타 펌 프 운 전 현 황						점검 결과	구 분		수전반	모 타 펌 프 운 전 현 황						점검 결과
가압장명 (용량)	전 압 (V)		유 입 (㎏/cm²)		토 출 (㎏/cm²)		전 류 (A)			가압장명		전 압 (V)	유 입 (㎏/cm²)		토 출 (㎏/cm²)		전 류 (A)
봉현 60HP	380		1,5		5,3		88		양 호	신대방 15HP		380	3,5		5,5		25,6		양 호
봉천9 5HP	380		2,5		3,9		2,1		양 호	사당5 20HP		380	1,8		4,0		4,9		양 호
신림3 50HP	380		4,5		6,5		29,7		양 호	상도5 15HP		380	4,7		6,0		4,9		양 호
신림7 30HP	380		3,8		6,9		12		양 호	사당3 15HP		380	3,7		6,8		20,6		양 호
신림10 20HP	380		2,4		5,5		8,0		양 호	달마사 1HP	220		2,6		5,5		1,9		양 호
서울대 15HP	380		4,2		5,5		17,5		양 호	신림2 15HP	380		3,7		4,2		19,5		양 호
봉천6-2 10HP	380								운 휴
구 분	용 량		배 수 지 운 전 현 황						비 고	구 분		용 량	배 수 지 운 전 현 황						비 고
배수지명	톤 (ton)		현재수위 (M)	계전기 동작상태		수위계 동작상태		전동밸브 동작상태		배수지명		톤 (ton)	현재수위 (M)	계전기 동작상태		수위계 동작상태		전동밸브 동작상태
봉천6-2	2,500		3,3	양 호		양 호		양 호		상도3		2,000	3,2	양 호		양 호		양 호
봉천11(소)	500		3,5	양 호		양 호		양 호		사당3		1,000	3,5	양 호		양 호		양 호
남현동	2,500		3,7	양 호		양 호		양 호		사당4		1,000	3,4	양 호		양 호		양 호
신림2	2,500		3,0	양 호		양 호		양 호		봉 현		2,500	3,12	양 호		양 호		양 호
신림2-1	3,500		3,3	양 호		양 호		양 호		신림9		2,000	3,4	양 호		양 호		양 호
□ 무인 증압(가압)장 및 배수지 기전설비 순찰점검 ○ 서울대, 신림3증압장 ․ 노량진, 금천, 독산배수지 - 노량진배수지 가압펌프 대방2호기(1250Hp) 수리(슬리브, 베어링, 그렌드 패킹)완료 현장조립 입회 윤효진 주무관 외 수리반. - 무인 금천, 독산배수지 2개소 경비용역업체 변경(계약만료)으로 경비방범시스템 20개소 구축 관련 설치현장 입회 및 동작상태 현장점검. - 증압펌프 원격제어(노량진배수지) MCC 현장제어반(인버터, DSL, PLC) 점검. - 증압 모타펌프장(진동, 소음, 배관누수) 및 증압장 내 배수펌프 작동상태 점검. - 증압장 유입, 토출압력계 계측상태 및 침수경보 동작 현장점검. - 배수지 수위계(기계, 초음파식) 및 전동밸브 제어 MCC반 작동상태 점검. - 배수지 낙뢰보호설비, CCTV 동작상태 및 전용회선의 DSL(모뎀) 통신상태 점검 - 배수지 무인경비(911) 동작상태 현장점검.
특이사항		노량진배수지 대방2호기 수리완료, 무인경비 방범시스템 설치 진행 중