함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	전력사용 및 생산량 현황보고(2016년 3월분)

1. 우리 센터의 2016년 3월분 전력사용 및 수돗물 생산량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 전력사용 및 생산량 현황

구 분	암사아리수정수센터				증 ․ 감 원인 분석
	동력비 (원)	전력사용량 (Kwh)	생산량 (㎥)	톤당 전력 사 용 량 (Kwh/㎥)
'15.3월	1,023,840,730	11,052,160	33,485,300	0.330	전년 동월대비 수돗물 총생산량은 약31만톤 증가하였고, 계통별 송수량은 자연유하(노량진라인) 7만톤 증가, 저양정(우면산라인) 20만톤 감소, 고양정(방배라인)은 44만톤 증가 하였음 전력사용량은 0.65% 증가하였음 동력비는 6.21%증가하였는데 전력요금 할인율의 폐지가 주요원인임 톤당 전력사용량은 0.28% 감소하였으며 전년 동월에 비해 효율적으로 운영하였음 ▶ 1취수장 펌프시설 보강 - '14년 : 모터펌프(1400kw×1대,900kw×2대) 교체 - '15년 : 모터펌프(1400kw×1대,900kw×3대) 교체 ▶ 전기요금 인상 - '13.11.21 : 산업용 전기료 인상(6.4%↑) - ‘15.11월부터 할인율 폐지 - ‘14.8월부터 역률요금 할인 감소 2.5%→1%
'16.3월	1,087,515,290	11,124,400	33,800,600	0.329
증 ․ 감	+63,674,560	72,240	315,300	-0.001
	+6.21%	+0.65%	+0.94%	-0.28%

※ 전기요금 인상(2013.11.21 산업용 고압 6.4%↑,2015년 11월부터 할인율폐지에도 1취수펌프 보강 및 탄력적인 정수장 운영(시간대별 생산 공급량 조정)으로 전기요금 절감에 기여함

붙임 : 1. 2016년 3월 전력사용량 및 생산량 현황 1부.

2. 시간대별전력사용량 현황 1부.  끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	김상훈		정수시설과장	남효돈		암사아리수정수센터소장	04/18 오세영
협조자	주무관	김희수		주무관	김상현		정수과장	하은경
시행	정수시설과-1638	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터	/
전화	02-3146-5774	/전송	02-3146-5707	/	201005110@seoul.go.kr	/	대시민공개