문서번호	정보통신보안담당관-8180
결재일자	2016.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
실무사무관		통신망관리팀장	정보통신보안담당관
이복수		이명원	04/18 박웅수
협조

S-Plexcenter 간선구간 광케이블 포설작업 계획

2016. 4.18

정보통신보안담당관

S-Plexcenter 간선구간 광케이블 포설작업 계획

S-Plexcenter 초고속망용 백본스위치와 입주기관의 구내망용 스위치 간 연계

작업을 위해 광케이블 포설작업, OTDR 측정 등 향후 작업계획를 보고

1		사업개요

❍ 작업내용 : 백본S/W 4대,  워크그룹 S/W 3대 설치 및  케이블포설 470M

❍ 계약금액 : 344,871,720원(계약자: 블랙썬(주))

❍ 기    간 : `16. 3.18(금) ~ 5. 7(토)

2		추진경과

❍  ‘16. 3.18 ~ 31 : 사업착수 및 현장실사

❍  ‘16. 4. 4 ~ 6   : 장비납품, 검수 및 설치 완료

- 납품내역 : 백본스위치 4대, 워크그룹스위치 3대

❍  ‘16. 4. 7 ~ 15 : 백본스위치 Config설정 및 초고속통신망 개통

3		금주 작업계획

❍ 케이블 포설

- 20층 정보보호시스템실 ~ 17층 클라우드센터 구간  : 110M

- 20층 정보보호시스템실 ~  2층 교통방송전산실 구간 : 180M

- 20층 정보보호시스템실 ~  2층 통합정보통신실 구간 : 180M

- 광케이블 OTDR 측정 : 96코어

❍ 작업자 : 6명 (블랙썬 양선규 이사외 5명)

❍ 세부계획

일 자	시 간	세 부 내 용
18일 ~ 20일	09:00~18:00	▹ 인력, 자재준비 및 안전조치 사항 점검 ▹ 17층 클라우드센터, 2층 교통방송전산실 및 통합정보통신실 구간 케이블 포설 460M
21일		▹ 광케이블 96코아 OTDR 측정

❍ 기  간 : `16. 4.18 ~ 21(목)

4		향후계획

❍ 4.22 : 행정망(직원용, 외부업체용), 무선망 개통

❍ 4.25 ~ 5. 5 : 장비운영시험 및 안정화

❍ 5. 6 ~ 5.15 : 사업 준공.   끝.