문서번호	운영과-2287
결재일자	2016.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		운영과장
김재영		04/18 이동신
협 조	주무관		이도훈
	주무관		김동호

중앙제어실 무정전전원장치(UPS) 보수계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 4.

중랑물재생센터

(운영과)

중앙제어실 무정전전원장치(UPS) 보수계획 보고

중앙제어실에 설치된 제어시스템 UPS 중 1개소의 고장으로 인해 정전시 정상작동이 불가한 바, 즉시 수리하고자 함.

UPS 현황 및 점검결과

○ 설치현황 : 2개소 10KVA

○ 점검결과

- UPS 정전시 밧데리 충전전압이 저전압(198V)이하로 떨어지면서

충전부 PCB기판 소손으로 추정됨.

연번	용량	규 격	설치년도	점검결과	비 고
1	10KVA	3Φ380V/1Φ220V ES, 65AH, 16cell	2011.04	PCB키판 소손
2	10KVA	3Φ380V/1Φ220V ES, 65AH, 16cell	2012.06	이상없음

무정전전원장치(UPS) 보수 계획

○ 정전시 제어시스템 서버 및 POS, DLP 정상작동이 불가하므로,

납품회사에 의뢰하여 즉시 수리하고자 함.

- 업체명 : 신우전원기술(주)

○ 수리금액이 소액이므로 수리 후 은행계좌에 입금 조치하고자 함.

수리개요

○ 수리내용 : PCB SPT-02C 기판 교체

○ 소요예산 : 450,000원

- PCB SPT-02C(2EA) : 300,000원

- 인건비 및 출장비  : 150,000원

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영, 재료비, 재료비

끝.