문서번호	급수운영과-8330
결재일자	2016.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		남부수도사업소장
정헌석	代정헌석	代강동철		04/18 전영석
협 조
	시설관리과장		우종근

『누수발생에 취약한 아연도강관 등』

노후 인입급수관 일제 정비계획

2016. 4.

남부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『누수발생에 취약한 아연도강관 등』

노후 인입급수관 일제 정비계획

누수발생 빈도가 높은 아연도강관, PVC관 등 노후 인입급수관을 사전에정비하여 유수율 제고 및 유지관리 업무에 철저를 기하고자 함.

※관련근거 : 누수방지과-3435호(2016. 4. 1) “노후인입관 일제 정비계획”

Ⅰ		추진배경

□ 누수원인 분석결과, 누수발생 빈도가 가장 많이 발생

○ 관종별 누수발생 원인을 분석결과 아연도강관 및 PVC관의 누수가 많음

□ 재개발사업이 지연될 경우 노후관정비 장애요인 작용

○ 사업시행인가 단계에서 장기간 중단되어 노후관 방치

사업시행인가 : 재개발사업시행 승인 단계로 시행인가를 거쳐 시공사선정, 분양신청, 관리처분, 이주                     및 철거, 착공 및 분양, 준공 및 입주, 청산단계를 거쳐 완료됨.

Ⅱ		노후 인입급수관 현황

□ 노후 인입급수관(50㎜ 이하) : 1.7㎞

⇨ 전체 인입급수관 669.3㎞ 중  667.6 ㎞ 정비 (정비율 99.7%)

○ 구별 노후인입관 현황

(단위 : m)

구 분	계		아연도강관		PVC		구성비
	건	연장	건	연장	건	연장
계	230	1,776	214	1,489	16	287	100%
관악구	-	-	-	-	-	-	0%
금천구	5	196	-	-	5	196	11%
동작구	102	691	93	614	9	77	39%
영등포구	123	889	121	875	2	14	50%

○ 구경․관종별 노후인입관 현황

(단위 : m)

구 분	소 계	15㎜	20㎜	25㎜	30㎜	40㎜	50㎜
계 (100%)	1,776	202	667	208	6	314	379
아연도강관 (84%)	1,489	194	583	186	-	230	296
PVC관 (16%)	287	8	84	22	6	84	83

□ 재개발 지역내 노후 인입급수관 분포 현황

○ 재개발지역 관리대상 : 29건

- 사업시행 인가 지역 : 13건(재개발지역 사업시행 허가 승인 단계)

- 사업시행 관리처분 지역 : 8건(거주민 이주 및 주택 철거 단계)

- 사업시행 착공 지역 : 8건(아파트 건축을 위한 터파기 및 구조물 축조 단계)

○ 재개발지역내 노후 인입급수관(50㎜ 이하) : 588.1m

- 사업소 전체 노후 인입급수관 1,776m 의 33.1%

구 분		소 계	15	20	25	30	40	50
계	계	588.1	21.9	254.1	141	-	32.7	138.4
	아연도강관	556.7	14.3	230.3	141	-	32.7	138.4
	PVC관	31.4	7.6	23.8	-	-	-	-
사업시행 인가단계	소 계	486.5	21.9	190.1	135.8	-	32.7	106
	아연도강관	455.1	14.3	166.3	135.8	-	32.7	106
	PVC관	31.4	7.6	23.8	-	-	-	-
관리처분 단계	소 계	101.6	-	64	5.2	-	-	32.4
	아연도강관	101.6	-	64	5.2	-	-	32.4
	PVC관	-	-	-	-	-	-	-
공사착공 단계	소 계	-	-	-	-	-	-	-
	아연도강관	-	-	-	-	-	-	-
	PVC관	-	-	-	-	-	-	-

Ⅲ		정비방법

□ 재개발 지역을 제외한 일반지역의 인입급수관은 즉시 정비

○ 대    상 : 일반 지역에 있는 인입급수관(50㎜이하) 1,188m

○ 현장조사 : ’16. 4. 19. ~ 5. 19.

○ 정비기간 : ’16. 11. 30까지

○ 정비담당 : 지역 담당자(연간 단가계약업체에 작업 시행)

□ 재개발 지역의 관리처분 단계 또는 착공단계 GIS 이력정리

○ 관리처분 단계는 실질적인 사업 진입단계(이주 및 철거)로 이주세대는 분기점         폐쇄하고 있어 GIS 시스템에서 인입급수관 이력 삭제

○ 착공단계의 재개발 지역은 GIS 시스템에서 지역내 상수도관 이력 삭제

사업시행인가 단계 (재건축 허가 승인)	관리처분 단계 (이주 및 철거)	착공 단계 (공사시행)

□ 사업시행 인가 단계 재개발 지역의 인입급수관 집중관리

○ 노후관 정비시 중복 투자의 논란이 있어 정비대상에서 제외하고 노후관     대장작성 등 집중관리하여 관리처분 단계로 변경시 즉시 GIS 이력정리

※ 단, 적수출수 및 소출수 민원발생 등 사안에 따라 선별적으로 인입관정비 시행

Ⅳ		행정사항

□  재개발․재건축 지역 GIS 시스템에 데이터 관리 철저

○ 관리카드 작성하여 변경사항 등 발생시 즉시 반영(지역담당자)

□  재개발․재건축 지역 GIS 관리실태 점검예정(본부)

○ 재개발․재건축지역내 GIS 이력관리 이행여부

□  인입급수관 정비실적 유수율 평가 반영(본부)

○ 평가항목 : 인입관 개량실적 및 재개발 지역내 노후관 이력관리

○ 평가점수 : 배점 2점

○ 정비대상 : 아연도강관 및 PVC관(50㎜ 이하)

붙 임 : 1. 노후 인입관현황 1부.

2. 관리대상 재개발․재건축 현황 1부.

3. 재개발지역내 노후 인입급수관 현황 1부.  끝.