문서번호	행정운영과-4461
결재일자	2016.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정운영과장	경영관리부장
최영조		유정상	04/18 정진일
협조

2016 상반기 본부 청사 안전점검 결과 보고

<특정관리대상시설물 안전점검 및 소방시설 작동기능 점검>

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 4.

상수도사업본부

(행정운영과)

2016 상반기 본부 청사 안전점검 결과 보고

<특정관리대상시설물 안전점검 및 소방시설 작동기능 점검>

「재난 및 안전관리기본법」제27조 및「소방시설 설치·유지 및 안전 관리에 관한 법률」제25조에 의거 본부 청사 시설물에 대하여 특정관리대상 시설물 자체 안전점검과 소방시설 작동기능 점검을 병행 실시하고 결과를 보고합니다.

□ 추진근거

○ 재난 및 안전관리기본법 제27조 및 동법 시행령 제31조

○ 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조 및 동법 시행규칙 제18조

□ 개   요

○ 점검대상 : 본부 청사 및 부속시설물

※ 연면적 1,000㎡ 이상 공공업무시설(준공후 15년 경과된 건축물)

○ 점검기간 : 2016.4.6. ~ 4.12(기간중 3일)

○ 점검분야 : 건축물, 토목시설, 기계, 전기, 소방, 가스설비 등

○ 점검방법

- 건축, 토목, 전기분야는 전기안전관리자 및 자체인력 활용 점검

- 소방시설은 소방점검 전문업체에서 소방시설 작동기능 점검 병행시행

- 도시가스시설은 한국가스안전공사의 특정가스사용시설 정기검사 병행시행

※ 도시가스사업법 제17조제1항 및 동법시행규칙 제25조제7항

※ 분야별 점검조 : 14명(자체10인, 외부 4인)

점 검 분 야	점 검 자	비고
건축, 토목분야	최영조, 강희권
기계분야	윤호현, 박정선, 장정환
전기분야	나동안, 강동규, 유덕희	전기안전관리자
소방시설	이학선, ㈜유신플랜테크 정삼수외2인	소방점검전문업체 소방시설관리사
가스분야	이인호, 한국가스안전공사 남우정	가스안전관리자 정기검사 병행시행

□ 점검결과

○ 지적건수 : 2건(경미한 사항으로 즉시 조치완료)

- 건축, 토목분야 : 구조적 안전성에 유해한 결함은 조사되지 않음.

- 전기분야 : 특이사항 발견 못함

- 기계분야 : 특이사항 발견 못함

- 도시가스 : 특이사항 발견 못함

- 소방분야 : 소화기 압력부족(1), 피난유도등 예비전원 불량(1) → 조치완료(4.8)

○ 세부 분야별 점검결과 : 붙임 외부업체 점검 결과 보고서 참조

□ 향후계획

○ 점검결과 국가재난관리시스템(NDMS)에 입력 및 결과 통보→시설과

첨부 : 1. 분야별 안전점검 결과서 1부

2. 안전점검 및 조치장면 사진 1부.

3. 소방 및 가스시설 외부업체 점검 보고서 각1부. 끝.