문서번호	정수시설과-4192
결재일자	2016.4.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김익동		유영춘	04/19 임정규
협조

본관 온수보일러 조작반 고장에 따른 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 4.

영등포아리수정수센터

본관 온수보일러 고장에 따른 조치계획 보고

본관 지하 기계실에 설치되어 온수공급에 사용중인 온수보일러 고장으로 이에대한 조치계획 보고임.

❑ 점검개요

❍ 점검일자 : 2016. 4. 18(월)

❍ 점 검 자 : 김익동, 안병억, 대열BNS 표충선

❍ 설비현황

설 비 명	위 치	형 식	설치대수	설치년도	용 도	비 고
온수보일러	관리본관 기계실	AV-100PGW 100,000㎉/hr	1대	2010년	온수공급	대열보일러

❍ 점검내용

- 온수보일러 운전상태 및 자동제어 조작판넬 이상여부 점검

❑ 점검결과

❍ 해당설비의 제작 및 설치업체인 대열보일러에 A/S 신청하여 점검한 결과 자동제어 조작판넬 기판손상에 따른 고장으로 확인

❑ 조치계획

❍ 대열보일러 A/S지정업체(대열BNS)에 수리의뢰하여 신속히 정비 후 기기관리에 만전을 기하고자 함

❍ 작업내용 : 자동제어 조작판넬 교체 및 배선작업

※ 기존 자동제어 조작판넬 기판 단종으로 조작판넬 신품으로 교체

❑ 소요예산

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

❍ 소요예산 : 3,100천원(추정)

❍ 계약방법 : 수의계약

- 수의계약사유 : 소요금액이 소액이며 해당제품 제작 및 설치한 업체와 수의계약으로                   신속히 처리하고자 함

- 관련근거 : 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제25조제1항제5호및제4호바 .  끝.