문서번호	운영과-2397
결재일자	2016.4.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
박광현		박한수	04/20 이동신
협 조
	★주무관			김정환

제3벨트동 탈수기 및 탈취시설 제어판넬 수리 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 04

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

제3벨트동 탈수기 및 탈취시설 제어판넬 수리 계획보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 벨트 탈수동 및 바이오 탈취시설 전기 조작 판넬의 부품 불량이 발생하여  아래와 같이 긴급으로 조치 하고자 보고드림.

1		점검내역

점검일시 : 2016. 04. 12

점 검 자 : 주무관 박광현, 주무관 김정환, 주무관 강왕구

점검대상 : 제3벨트 탈수설비 및 바이오 탈취시설 운영점검

2		시설 및 운영현황

설 비 명	규 격	설치년도	운영실태	비고
약품용해조 (4호)	인버터 (380V/2.2kw) 과부하 지락검출기 (MPRO,MCT)	2012	‘16.4.12일 인버터 및 과부하 지락 검출기 작동불량으로 예비시설로 가동
약품용해조 (2호)	터치스크린, PLC카드 (XP30, CPUA)	2010	16.4.12일 터치스크린 및 PLC카드 작동이상으로 임시 정비후 가동
탈취설비 (1M-101)	현장제어반 PLC CPUA	2008	16.4.12일 PLC카드 작동이상 및 임시 가동중

3		점검내용

제3벨트 탈수동 원심 탈수기(4호)용 약품용해조 인버터와 과부하 지락 검축기 와 약품용해조(2호)의 터치스크린과 PLC카드가 센터 순간정전시 오동작이 발생 작동이 불가능하여 긴급 보수가 요구됨

원심탈수기동 탈취설비의 현장제어반 PLC카드 작동불량으로 가동이 중지되어 긴급 보수가 요구됨.

4		조치계획

탈수설비의 약품용해조(2.4호) 인버터, PLC카드 등 손상부품 긴급교체 시행

바이오 탈취시설 현장제어반 PLC 교체 시행

탈수설비 및 바이오탈취시설의 긴급 보수가 요구되고 소액으로서 전문기술력을 확보하고 보수실적이 있는 업체와 긴급 시행하고자 함

5		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 3,632,000원

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비