서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	위수탁도시 하수유량계 합동점검 결과 알림

1. 서울시 물재생시설과-2783(2016.2.24.)호와 관련입니다.

2. 2016.3.3.~3.21(19일 간) 실시한 하수유량계 합동점검 결과를 붙임과 같이 알려 드리니, 관련 기관은 향후 유량계 유지관리 업무에 참고하시기 바라며, 아래 특이사항에 대한 조치계획 및 결과는 2016.5.10.(화)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 향후, 서울시 4개 물재생센터 유량계 유지관리 부서는 타도시 유.출입 하수유량계 정상작동상태 및 관리실태를 분기별 점검하고, 이상항목 발견시 검.교정, 정도검사 실시 후 조치결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 점검결과 특이사항 및 조치요구사항

자치단체	점검결과 특이사항	조치요구사항	조치부서
광 명 시	철산빗물펌프장 유량계는 계측기 검교정 및 정도검사 시행시 서남물재생센터 직원 입회 필요	광명시 유량계 자체 점검시 서남물재생센터 담당자 입회 합동점검 실시	서남물재생센터
하 남 시	월별 유입량 차이가 큰 초이유량계 지속관찰 필요	최근 3년간 월별 유입량 비교 검토 후 이상 여부 판단	탄천물재생센터
의정부시	유량계 설비 분기별 청소 및 명판 업데이트 필요	유량계 설비 청소 및 명판 업데이트 의정부시에 요청	중랑물재생센터
부 천 시	항동지구 개발로 하수량이 없는 ‘항동B 유량계’ 철거 필요	유량계 존치여부 협의 후 불필요시 철거 조치	부천시 하수과

끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시중랑물재생센터소장(운영과장),서울특별시난지물재생센터소장(운영과장),의정부시장(하수도과장),고양시상하수도사업소장(하수행정과장),광명시장(재해방재과장),하남시장(친환경재생과장),과천시환경사업소장,부천시장(하수과장),한국환경공단이사장,(주)탄천환경대표이사,(주)서남환경대표이사
주무관	신중선		물재생시설팀장	이웅희		물재생시설과장	전결 04/21 이철해
협조자
시행	물재생시설과-5810	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층	/
전화	02-2133-3823	/전송	02-2133-1043	/	sjs4504@seoul.go.kr	/	대시민공개