문서번호	시설보수과-965
결재일자	2016.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
송민섭	김재봉	김일운	04/21 최홍식
협 조

2016년 안전대진단 관련

상반기 하수차집시설물 점검 결과보고

2016. 4.

난지물재생센터

(시설보수과)

2016년 안전대진단 관련 상반기 하수차집시설물 점검 결과보고

우리센터에서 관리하고 있는 한강본류와 불광천, 홍제천 등 지천수계의 하수차집시설물에 대한 2016년 안전대진단 관련 상반기 정기점검 및 조치계획에 대한 보고임

□ 점검기간 : 2015.4.4 ~ 4.19(10일간)

□ 점검개요

❍ 차집관로 : 93.299km

- 한강본류 : 20.368km

- 지   천 : 72.931km(불광천, 녹번천, 홍제천, 욱천, 봉원천,

구기천 등)

❍ 우수토실 : 254개소(한강 우수토실 37개소)

❍ 환 기 구 : 28개소

❍ 맨    홀 : 906개소

□ 점검인력 (총 11명) : 공무원 5명, 기간제 근로자 6명

□ 점검결과

점 검 년 도	점 검 결 과 미 비 사 항					비고
	계	조치 필요 사항
		현 장 조치완료	자체보수	연간단가 조치사항	자치구 이첩사항
2016 상반기	47	3	5	39	-

□ 주요 지적사항

하천명	주 요 지 적 사 항	비 고
합 계		47건
한 강	- 차집관로맨홀 횡단수문 뚜껑 교체 2건 - 맨홀뚜껑 시선유도봉 설치 2건 - 차집관로 맨홀 뚜껑 교체 2건	6건
홍제천	- 차집관로 하부 세굴 3건 - 차집관로 기초 세굴 1건 - 관로 내 인버터 파손 5건 - 우수토실 내 인버터 파손 1건 - 차집관로 맨홀구체하부 세굴 2건 - 차집관로 연결가지관 벽체누수 1건 - 차집관로 맨홀구체 주변 파손 1건 - 차집관로 보호콘크리트 타설 1건	15건
봉원천	- U형 수로내부 단면보수 1건 - U형 수로하부 세굴 2건 - 스크린 훼손(교체 필요) 1건 - U형 수로 벽체균열 1건	5건
구기천	- 차집관로 하부세굴 3건 - 가지관 조인트부분 하수누수 1건 - 벽체 하수누수 1건 - 하수관 누수 1건 - 맨홀구체 이음세 누수 1건 - 차집관로 맨홀구체 하부 세굴 1건 - 우수토실 이음세 누수 1건 - U형 수로 하부 세굴 1건 - 관로 내부 벽체 세굴 1건 - 가기관 내 침사 제거작업 1건 - 맨홀옆 조인트부분 하수누수 1건	13건

녹번천	- 가지관 내 불용수 유입(지하수관 설치) 1건	1건
불광천	- U형수로 하부 하수누수 3건 - 차집관로 맨홀뚜껑 단차 보수 1건	4건
욱천	- U형수로 내 돌 제거작업 1건 - U형수로 내 침사 제거작업 1건 - U형수로 내 협잡물 제거작업 1건	3건

※ 붙임 세부 점검 내역 참조

□ 조치결과 및 향후 조치계획

❍ 경미한 사항은 점검시 현장에서 직원 및 기간제 근로자가 즉시 조치완료 또는 추후에 자체개선 할 예정이며,

❍ 차집관로 세굴, 맨홀 정비 등 현장에서 조치가 불가능한 사항은 2016년 차집시설물 유지보수공사(연간단가)로 작업지시 보수하고 설계변경시 정산 시행코자합니다.

※ 지적사항에 대하여 기 계약된 연간단가 업체(차집시설물 유지보수)로 하여금 우선 작업지시 시행 : 시설보수과 – 952(2016. 4. 20)호

붙 임 : 1. 상반기 정기점검 지적사항 사진대지 1부.

2. 상반기 정기점검 결과 세부 지적사항 1부.  끝.