		송파소방서
수신	포스코건설(서울시 송파구 방이동 160번지 그랜드B/D)3층
(경유)
제목	소화전 일시 사용불가에 대한 회신(서울지하철 921공구935정거장 소화전)

1. 소방행정 발전에 협조하여 주시는 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. (토환) 서울지921 2016-135호(2016.4.15.)「서울지하철 921공구 935정거장 지중소화전 일시 사용불가 보고 」에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

다 음 -

소화전 관리번호 및 위치	승 인 조 건	비고
300404호 (지상식) 송파구 방이동 45-4 (엠마뉴엘 교회 앞)	- 국민의 생명과 재산을 보호하기 위한 본 소화전은 상시 사용가능 토록 유지관리 해야하는바, - 921공구 935정거장 주변 소화전 부재로 화재 발생시 소방용수 확보에 어려움이 있으므로 점유지내 지상식소화전을 상시 사용 가능토록 유지하여 주시기 바랍니다. - 단, 공사구간임을 감안하여 점유지내 소화전으로의 접근이 용이하 도록 출입문 및 지상식소화전 보호틀․ 소화전표지판(비고란참고)을 설치하여 누구나 소화전임을 알수 있는 표시(표식)를 하여주시기 바랍니다. - 또한 공사 완료시 원상태로 복구하여 주시기 바랍니다.
		소화전표지판
		소화전 보호틀

3. 회신내용

가. 귀 현장에서 요청한 소화전 표지판․보호틀 등의 설치 공사는 원인자 부

담이며, 아래 사항을 조건으로 협의 회신합니다.

[공사 조건]

1) 소방기본법 제10조 ․ 동법 시행규칙 제6조 ․ 동규칙 별표3(소방용수시설의 설치 기준)에 적합하게 시공할 것

2) 점유지내 소화전(지상식) 상시 사용 가능토록 유지할 것

2) 점유지내로의 출입문 및 소화전 보호틀, 소화전 표지판 등 누구나 소화전임을 알 수 있는 표시(표식)

등을 설치할 것

4) 공사 전 ․ 중 ․ 후 사진촬영 및 공사 완료 후 송파소방서 재난관리과로 공문서 제출

( ☎ 431-4101 )

6) 소화전 관련 공사는 상수도관련 면허 소지 업체로부터 시공

끝.

							송파소방서장
서무담당							정용석			대응총괄팀장					곽흥운					재난관리과장					04/21 심대신
협조자
시행			재난관리과-3367									(						)		접수											(						)
우	05737					서울시 송파구 오금로51길 56(마천동)															/			http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화		02-431-4101						/전송			02-431-6119					/													/	부분공개(6)