문서번호	운영과-2450
결재일자	2016.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
김원섭		04/21 이동신
협 조

제3처리장 포기조유입수문 긴급 정비보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.04

중랑물재생센터

(운영과)

제3처리장 포기조유입수문 긴급 정비보고

3처리장 C계열 포기조유입수문 2개소가  점검결과 고착되어 동작이 월활치 않어 신속히 수리하여 수처리공정에 만전을 기하고져 함.

제3처리장 스컴설비 현황

품 명	규 격	설치년도	용 도	비고
포기조유입수문	W800 × H 600	1987	포기조유입유량 조절용

점검내용

C계열 1지,5지 포기조에 MLSS농도가 급격히 저하되어                   원인을 파악하여보니 유입수문의 심각한 노후화로 고착되어               유량조절이 월활하지 않아 안정적수질관리에 문제점을 야기하여           긴급수리가 필요함.

조치계획

수문후레임 및 조작부정비 실시

: 우선 정비완료시까지 적정한 개도를 하도록 조치하여 수질에 안정화를 유도하고,수문액츄레이터해체 및 후레임,수문본체의 고착부에 대한 정비를 조속히시행하여야 할것으로 사료됨. 아울러 신속한 수리를 위해 하수도설비 전문업체인 ㈜ 보은정공에 의뢰하여 신속히 수리코져함.

수리완료후 해당업체 지정계좌에 세금계산서 발행후 무통장 입금

소요예산 : 270만원

현장사진

#3 포기조 C계열 유입수문	#3 포기조 C계열 유입수문

끝.