문서번호	급수운영과-7856
결재일자	2016.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
제영도		04/21 조상덕
협 조

배수관 물세척 실시 결과 보고 (반포33블록)

2016년  4월

강남수도사업소

(급수운영과)

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2016년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 아래 블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 세척 개요

○ 기   간 : 2016.4.18.(월)~4.19(화)

○ 위   치 : 반포33블록(강남구 신사동 일대)

□ 세척 결과

○ 수질검사결과

구간명	위치(구간)	관로현황				퇴수현황					수질상태
		구경 (㎜)	연장 (m)	관종	부설 연도	퇴수 장치	수압 (㎏/㎠)	퇴수시간 (분)	퇴수량		전		후
									기존퇴수	재활용	잔류염소	탁도	잔류염소	탁도
합계	강남구	80 ~ 150	342	DCIP	1986~ 1989		3.2 ~ 3.8	240	199	0	0.21	0.41	0.24	0.16
세척1구간	신사동 623-8~624	100~ 150	135	DCIP	1989	소화전	3.2	60	48	-	0.27	0.17	0.24	0.16
세척2구간	신사동 627-2~627-11	150	64	DCIP	1989	소화전	3.2	60	48		0.25	0.21	0.25	0.17
세척3구간	신사동 626-34~626-26	80	78	DCIP	1986	소화전	3.7	60	51		0.15	0.72	0.22	0.19
세척4구간	신사동 668-16~626-4	80	65	DCIP	1986	소화전	3.8	60	52	-	0.18	0.54	0.24	0.13

- 세척수량 : 199㎥

○ 분석결과

- 소화전은 비상시설로써 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기퇴수 시 순간 고탁도 현상 발생

- 세척을 시작한 후 서서히 수질이 개선됨(세척시간 약 1시간 소요)

- 수질검사결과 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 퇴수시 서서히 조금씩 증가하였으며, 탁도는 세척 후 급감하여 수질개선 효과가 있음

붙임  1. 전경사진 1부.

2. 소블록 물세척 퇴수 실적 1부.  끝.

<전경사진>

구간	퇴수작업		수질검사
1
2
3
4